一、工程概况

本次采购项目为安阳市第二中学图书楼1层书库、借阅大厅，2层原学生阅览室（档案室、团委活动室、办公室、值班室、台球活动室）、原教师阅览室（党员活动室、党委办公室），3层健身房、形体房，以及1#教学楼（401、402、403）教室，2#教学楼（401、403、405）教室，中央空调系统采购。

- 图书楼一层书库、二层原学生教师阅览室、三层健身房形体房，每层均为45.9m*15m，面积约为680㎡。一层借阅大厅14.7m*5.9m，面积约为85㎡。其中一层书库、三层健身房形体房为敞开间，二层原学生教师阅览室分别用轻钢龙骨石膏板隔开有档案室、团委办公室、值班室、台球活动室、党委办公室等。二层、三层吊顶层高约为3.2米；一层书库吊顶层高约3.4米；一层借阅大厅吊顶层高约3.1米。

- 室外机放置位置分别为：图书楼放置在图书楼北侧中部地面、1#教学楼放置楼的东北角地面、2#教学楼放置楼顶（包含基础、机组到配电柜的电源线、安全防护栏）；室内机分布见图纸（以《招标文件》附件方式提供），图书楼室内机采用四面出风嵌入机、智慧层流嵌入机或四面出风天井机，1#教学楼室内机采用低静压风管机，2#教学楼室内机采用壁挂式室内机，R410A冷媒连接管道和冷凝水管道在走廊内，用桥架敷设；机组要实现集中控制功能，对室内机可以集中控制整个系统的开关机、设定风速、设定温度、区域设定及控制、周定时功能等。

- 主电缆采购与铺设：西配电室至图书楼主电缆铺设约30米，电缆型号规格为：YJV224*185+1五芯凯装电缆和YJV224*120+1五芯凯装电缆。1#教学楼为了线路维修方便安全，便于施工，需将现有1#楼东北侧原有空调电源线路拆除，改为由1#楼一层配电室出线，采用YJV3*35+2五芯电缆约35米，途径桥架铺设至空调主机配电箱并包含配电箱和相应开关及配件等。2#楼空调电缆采用YJV3*10+2五芯电缆约45米，从2#楼一层配电室出线至2#楼楼顶空调主机配电箱并包含配电箱和相应开关及配件等，恢复原有设施，配电室需增加160A空开1处及相关配件。（注：本次所采购电缆型号规格为：YJV224*185+1五芯凯装电缆13米、YJV224*120+1五芯凯装电缆17米、YJV3*35+2五芯电缆35米、YJV3*10+2五芯电缆45米，要符合国家标准，提供相应的资料、参数、合格证等）。电缆铺设施工包括：配电箱制作安装，电缆终端工料制作、打孔、穿管、铺设、恢复；各配电室引出电缆需要更换的空开（含材料）及相关配件，费用考虑到报价内。电缆铺设施工完成后，安装测试要达到国家电力测试标准。

二、采购设备表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全直流变频多联机 | 台 | 1 | 制冷量≥61.5KW 制热量≥69KW 制冷输入功率≤18.12KW 制热输入功率≤16.98KW 噪音值≤62dB(A) |
|  | 全直流变频多联机 | 台 | 1 | 制冷量≥26.0KW 制热量≥28.6KW 制冷输入功率≤7.5KW 制热输入功率≤7.0KW 噪音值≤57dB(A) |
|  | 全直流变频多联机 | 台 | 1 | 制冷量≥136.2KW 制热量≥150KW 制冷输入功率≤39.3KW 制热输入功率≤36.75KW 噪音值≤67dB(A) |
|  | 全直流变频多联机 | 台 | 1 | 制冷量≥140.4KW 制热量≥156.5KW 制冷输入功率≤38.06KW 制热输入功率≤37.30KW 噪音值≤65dB(A) |
|  | 全直流变频多联机 | 台 | 1 | 制冷量≥162.4KW 制热量≥181.00KW 制冷输入功率≤45.55KW 制热输入功率≤44.16W 噪音值≤66dB(A) |
|  | 四面出风嵌入机、智慧层流嵌入机或四面出风天井式室内机 | 台 | 6 | 制冷量≥7.1KW 制热量≥8.0KW 额定功率≤39W 风量≥1000m3/h 噪音值≤37/34/28dB(A) |
|  | 四面出风嵌入机、智慧层流嵌入机或四面出风天井式室内机 | 台 | 2 | 制冷量≥8.0KW 制热量≥9.0KW 额定功率≤45W 风量≥1100m3/h 噪音值≤42.5/35/30dB(A) |
|  | 四面出风嵌入机、智慧层流嵌入机或四面出风天井式室内机 | 台 | 4 | 制冷量≥10.0KW 制热量≥11.2KW 额定功率≤74W 风量≥1470m3/h 噪音值≤43/35/33dB(A) |
|  | 四面出风嵌入机、智慧层流嵌入机或四面出风天井式室内机 | 台 | 12 | 制冷量≥14.0KW 制热量≥16.0KW 额定功率≤118W 风量≥1900m3/h 噪音值≤47.5/40/36.5dB(A) |
|  | 四面出风嵌入机、智慧层流嵌入机或四面出风天井式室内机 | 台 | 15 | 制冷量≥16.0KW 制热量≥18.0KW 额定功率≤110W 风量≥2100m3/h 噪音值≤46/40/37dB(A) |
|  | 低静压风管机 | 台 | 2 | 制冷量≥12.5KW 制热量≥14.0KW 额定功率≤280W 风量≥1930m3/h 噪音值≤44/40/35dB(A) |
|  | 低静压风管机 | 台 | 4 | 制冷量≥10.0KW 制热量≥11.2KW 额定功率≤200W 风量≥1550m3/h 噪音值≤43/39/35dB(A) |
|  | 壁挂机 | 台 | 6 | 制冷量≥4.5KW 制热量≥5.0KW 额定功率≤30W 风量≥630m3/h 噪音值≤39/36/34dB(A) |

注：1、室内机和室外机技术参数为最低要求，不接受负偏离；主要材料及附件汇总数值为估算值，仅供参考，最终以《磋商文件》为准。供应商依据图纸（以《磋商文件》附件方式提供）和现场实际情况确定；当图纸与清单不符时以图纸为准，当图纸与现场勘察情况不符时以现场勘察为准；必须经采购人认可，供应商自行承担相应风险。

2、冷媒铜管推荐品牌：飞轮、金阳、宏泰，或与其价格相近且质量性能相等或优于的其他品牌产品。

3、冷媒R410A推荐品牌：冰龙、霍尼韦尔、杜邦，或与其价格相近且质量性能相等或优于的其他品牌产品。

4、铜管保温推荐品牌：华美、阿乐斯、伯乐尔、凯门福乐斯、亚罗斯、杜肯福耐斯，或与其价格相近且质量性能相等或优于的其他品牌产品。

5、控制线缆及主电缆推荐品牌：河南金水、新乡前卫、郑州三厂，或与其价格相近且质量性能相等或优于的其他品牌产品。

6、空调推荐品牌：格力、海尔、美的，或与其价格相近且质量性能相等或优于的其他国产品牌产品。

三、技术规格和要求

1、总体要求

1.1 空调系统形式：本工程空调系统采用全直流变频多联式空调系统，( 主机出风方式：根据主机放置位置可采用侧出风或顶上出风，任意模块应可自由组合使用。室内机：图书楼为四面出风嵌入机、智慧层流嵌入机、四面出风天井机，1#楼为低静压风管机、2#楼为壁挂机，否则按废标处理。)

1.2 供应商在完全满足本项目的整体空调使用要求，根据招标人提供的设计施工图纸对多联机组进行选型。

1.3 机组应确保运行安全可靠，操作和维修简便，维护费用低。

1.4 相关国家标准：空调设备制造和安装应符合《多联机空调系统工程技术规程 》JGJ174-2010；《多联式空调(热泵)机组》 GB/T 18837-2015；《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012；《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2016等。

1.5 本次招标包括全部设备的安装、调试并验收合格，直至交付招标人使用，为“交钥匙”工程。

本技术规格及要求所使用的标准和规范如与最新标准发生矛盾时，按最新标准执行。

2、多联机空调机组技术要求

2.1 基本要求

要求所有投标的空调机组都必须是全新的设备。

2.2 多联机室外机

2.2.1 ▲多联机系统，采用全直流变频多联机、高效直流变频风扇电机，冷媒须采用对环境及臭氧无污染的环保冷媒R410A。

2.2.2 多联机设备应是节能型机组，满足国家一级能效标准，所投多联式空调机组在综合能效比达到国标一级（APF≥4.2（GB21454-2021））标准（标书中附加盖投标单位公章的中国能效标识网截图）。

2.2.3 为保证良好的散热效果，多联机设备室外机组的出风静压最高可达80Pa，以满足设置导流风罩或隔声罩等设施的需求。

2.2.4产品符合节能环保要求，所投多联机室外机具备智能节电模式功能，并取得中国电器产品功能评价证书。

2.2.5 多联室外机风扇电机采用直流变速电机，风扇可根据系统运行压力变化无级变频调速，配合压缩机的无极变频，可减少发生故障，保障压缩机的稳定性、持续性和可靠性，室外机噪音低。

2.2.6▲室外机应具有一定的防腐蚀性能，满足轻度盐雾性气候条件。所投品牌多联机（钣金、换热器、电控箱体等）均具备防腐功能，防腐性能至少需满足JB/T9535-2013《户内户外防腐电工产品环境技术要求》中WF2级以上的抗盐雾要求。

2.2.7 ▲为保证本工程多联机的设计使用效果，多联机产品室内外机的设计配管最大总长不小于560米，单管长度不小于150米，室外机室内机最大落差可达40米。

2.2.8 空调系统应具备单机控制、集中控制、云服务控制等多种控制功能，可满足多种形式控制需求。

2.2.9▲室外机应具备智能四重后备运转的功能，确保系统正常运行，多联机组适用电压范围广，可达310V~460V，室外机具有二级过冷技术，过冷度可达36度。

注：以上技术条款需逐条响应，并提供制造商公开发行产品彩色样册或第三方证明文件。

3、其他要求

3.1 本招标文件及所附设计图纸中，如果标注了一些设备的品牌、型号，这仅仅是设计单位在设计时的参考厂家的型号，不作为厂家专指。供应商应根据设备清单中列出的技术参数，按招标文件中要求选配自己的投标设备，而不受此影响。

3.2 供应商应在响应文件中提供下列技术参数：

3.2.1  机组的名称、品牌、型号规格、技术参数及性能[包括单台机组制冷量及额定功率（KW）和制热量及额定功率（KW）、外形尺寸（长×宽×高， m）、自重、运行重量、风量、噪声、产品样本、数量、单价、制造商全称等。

3.2.2所有辅材（如铜管、保温材料、冷凝水管）的品牌、型号规格、制造商全称及制造地点等。

四、售后服务要求

1、应急服务：设备出现故障，应在接到买方通知后立即做出回应，并在 2 小时内派专业人员到达现场，及时采取有效措施恢复正常运行；

2、质保期：机组调试合格后 24 个月为免费质保期；质保期内出现非人为故障，厂家负责免费维修， 更换零部件。

3、操作培训：制造商应免费对甲方的相关操作人员进行培训，使其熟练操作相关设备及常见故障判断。