## 采购需求及要求

一、采购清单

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据机房设备 | 套 | 1 |

二、配置清单

| 序号 | 标的名称 | 配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据机房设备 | 1、一体化电源柜2套 2、机柜1套 3、列间空调3套 4、新风设备1套 5、监控设备1套 6、设备安装1套 |

三、技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体化电源柜 | 模块化UPS： ★1.投标方提供的模块化UPS类型应为在线式双变换式，满足《YD∕T 1095-2018 通信用交流不间断电源（UPS）》标准。制式为三相五线输入，三相输出。 ★2.模块化UPS单设备容量≥200KVA，满足模块安装需求，模块总容量共计200KVA，实际运行功率容量≥150KVA，做N+1冗余。并支持热插拔，当功率模块故障时，应及时退出系统而不能影响其他模块正常工作，不允许输出中断。模块化UPS具有容量冗余和模块备份功能。 3.采用集中旁路方式，避免分散旁路出现电流不均衡、不可控引起故障。旁路模块均支持热插拔。 ★4.模块化UPS系统功率模块需要采用独立的数字化双DSP控制器，模块独立自主控制，杜绝采用集中控制，避免单点故障风险。提供证明材料，复印件加盖公章。 5.模块化UPS功率模块输入功率因数不低于0.99，输入谐波电流＜3%；30%的负载下，整机效率不低于96%；输出功率因数不小于0.9，提供证明材料，复印件加盖公章。 6.UPS模块在市电与旁路模式逆变转换时间为0ms，市电与电池模式转换时间为0ms。 7.模块化UPS支持UPS主输入电压、UPS旁路输入电压、UPS输出电压、UPS输出电流、UPS输出频率、UPS模块输出电流、蓄电池电压、充/放电电流等检测，支持微模块总输入相电压、电流、频率、功率因素、频率、电能、有功功率、无功功率、视在功率、负载率、电压电流谐波率等检测。 8.模块化UPS可设置浮充、均充、限流、智慧充电等充电模式。 9.采用≥7寸彩色触摸屏，支持SNMP协议或具有FE接口，方便接入监控管理系统。 10.提供所投模块化UPS产品泰尔认证证书和泰尔检测报告，复印件加盖公章。 11.提供所投模块化UPS产品CQC节能认证证书，复印件加盖公章。 UPS输出柜： ★12.支持2路400A/3P输入，2路400A/4P输入。46路63A/1P输出。UPS旁路：63A/3P(8个空调空开)，32A/1P（2个插座开关）16A/1P（2个照明空开）32A/3P（2个新风空开)，16A/1P（4个预留空开）。UPS：32A/1P（2个墙面插座空开），16A/1P（2个应急照明空开），32A/1P（18个PDU空开），63A/1P输出（22个PDU开关），32A/1P（1个门禁空开），32A/1P(1个消防空开)，32A/1P(2个备用空开），350A/3P（4个电池组空开）,250/4P（4个UPS挂锁空开）。开关数量以实际所需为准。支持机柜分时、分段上下电控制能力，元器件品质和质量相当于ABB、施耐德、西门子等品牌。 ★13.配置C级电源防雷器（浪涌保护器/电涌保护器/过电压抑制器）。 14.配置主路仪表，可实现配电系统基本参数显示。 15.智能监控单元本体应具备电能历史查询功能，并可更改设置统计月度电能、年度电能。电能数据存储周期大于一年。 16.T2铜排镀锡，纯度要求达到99.9%以上。提供铜排纯度检测报告。 17.提供配电柜产品8、9烈度抗震合格证。 18.提供配电柜CQC证书及相关检测报告。 配套铅酸蓄电池： ★19.电池组节数总计不少于160节，每组不少于40节设置，配套不少于4个电池柜，实现电池组级信息监控，可在动环显示。 20.电池连接线：UPS主机至电池组线缆材质为低烟无卤 21.UPS输入输出线缆材质为低烟无卤;线缆规格以现场踏勘实际测算所需为准，保障设备正常运转。 ★22.电池规格：12V100AH;当环境温度在-40～+50℃条件下时，蓄电池性能指标应满足正常使用要求;蓄电池具备安全阀；同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不应超过90mV，内阻≤5毫欧，同组蓄电池内阻偏差应≤10%。需提供泰尔检测报告复印件并加盖厂家公章.蓄电池静置28天后容量保存率应≥96%（环境温度为25℃时）。需提供泰尔检测报告复印件并加盖厂家公章。 |
|  | 机柜 | 模块化机柜： ★1.本项目机房建设采用模块化机房的建设方式，包括22个柜位（19个IT设备机柜和3个空调柜），机柜满足标准19英寸IT和网络设备的放置符合GB/T28001-2001标准，机架设计符合IEC60297的标准。 ★2.机柜尺寸：600（W）*1200（D）*2000（H）mm。内部可用空间不小于42U。机柜颜色为黑色。机柜预装管理型柜头交换机，交换机全部为同一品牌，要求：交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps，配置≥24个千兆电口，≥4个万兆光口及满配光模块。 ★3.机柜配有尺寸不小于3*30*500mm的镀锡接地铜排，绝缘端子数量不小于10个（接地线不小于16mm）。 ★4.机柜立柱裸厚度不小于2.0mm；机柜侧板裸厚度不小于1.2mm，机柜整柜功率不小于10kw，提供证明材料并加盖公章。 5.每个机柜配置的附件包含但不限于：全密封底板覆盖所有空置槽架、束线圈、1U盲板、水平理线架、轻载滑道、1U固定托盘，数量满足机柜装配需求。 6.采用前后网孔门设计，通孔率≥75%。前后门设置机械锁。 ★7.配备22个63A总输出PDU，单路63A总输入/10A国标8口,16A国标16口输出(带接线盒输入,防雷保护、过载保护、带指示灯,分组空开、机柜后垂直左和右侧安装)。配备18个32A总输出PDU，单路32A输入10A国标20口16A国标4口输出(带接线盒,防雷保护、过载保护、带指示灯,分组空开、机柜后左侧和右侧安装)。 8.按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载不小于500kg通过8、9烈度结构抗地震考核，并提供国家认可的检测机构出具的第三方检测报告，复印件加盖投标人公章。 9.机柜静态承载能力≥2400kg，并提供国家认可的检测机构出具的第三方检测报告，复印件加盖投标人公章。 配套冷风通道： 10.密封冷通道通过天窗、端门、机柜、列间空调、密闭通道结构件等一系列设备组成一套密闭通道系统;模块通道端门需采用自动平移门设计，模块两侧的门开启后应不妨碍机房内的通道通行及设备搬运。 11.冷通道门楣具有动环监控系统状态告警显示功能，支持自定义显示。密封冷通道的两端需设置电动推拉门，推拉门应设置缓冲装置。 ★12.密封冷通道由天窗、端门与机柜连接组合而成，通道尺寸规格≥1200mm，天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封冷通道。天窗开启后冷通道的净高≥2米;顶部集成有一体化上走线线槽，强弱电分开布线，线槽与机柜风格统一。 13.密闭通道组件需满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，并提供国家认可的检测机构出具的8、9烈度抗震检验报告，复印件加盖投标人公章。 14.微模块通道内照明应采用LED灯管，保证通道照明亮度不小于300LUX。 配套辅材规格： ★15.综合布线：投标人应根据模块化机房布局采用预端接方案，综合布线柜通过MPO主干光缆跳线连接每个IT机柜，根据网络拓扑图或设备安装规划对配线架、理线架、光纤跳线、网线进行实施，满足业务需求，且实现线路冗余的情况下，对材料清单数量和规格自行计算。要求所供产品的品质和质量不低于知名品牌。综合布线完工后需用fluk测试仪测试，符合TIA/EIA568 B.2—10各项指标要求，并出具相应的检测报告，加盖公章。 数据机房预端接主干线布线： MPO机柜主线布线： ★16.配置96芯和144芯MPO配线架，可安装于19英寸机架及机柜中，用于MPO-LC转接模块盒的集中管理，配备满足网络柜与各机柜之间相连96芯和144芯MPO光缆主线，且配备LC-LC光纤跳线满足机柜设备与MPO-LC转接模块盒链接。以设备接入量实际所需为准。 数量和要求满足以下要求，并根据现场踏勘和实际所需为准。 序号; 名称; 参数; 数量 （个）; 备注. 1; 96芯MPO配线架; 可安装于19英寸机架及机柜中，用于模块盒的集中管理。通过模块化设计实现端口数量的增长，提供光纤高密度连接能力。密度：最高支持96芯。采用优质冷轧钢板制作,需自带4个24芯MPO-LC转接模块盒满配。; 36. 2; 144芯MPO配线架; 可安装于19英寸机架及机柜中，用于模块盒的集中管理。通过模块化设计实现端口数量的增长，提供光纤高密度连接能力。密度：最高支持144芯。采用优质冷轧钢板制作,需自带6个24芯MPO-LC转接模块盒满配。; 4. 3; 100G 96芯MPO光缆; 标准符合:YD/T1258.4、YD/T1272.5、TIA-568.3-D、ISO/IEC11801采用B极性，光缆≥96芯，满足100G网络传输速率，承载拉力130N(长期)/440N(短期)外护套:LSZH或OFNP。; 18; 长度根据现场踏勘和实际所需为准。. 4; 100G 144芯MPO光缆; 标准符合:YD/T1258.4、YD/T1272.5、TIA-568.3-D、ISO/IEC11801采用B极性，光缆≥144芯，满足100G网络传输速率，承载拉力130N(长期)/440N(短期)外护套:LSZH或OFNP。; 2; 长度根据现场踏勘和实际所需为准。. 5; 2米LC-LC光纤跳线; 规格：50/125μm（多模OM3） 与MPO光缆同一品牌; 150. 6; 3米LC-LC光纤跳线; 规格：50/125μm（多模OM3） 与MPO光缆同一品牌; 260. 7; 5米LC-LC光纤跳线; 规格：50/125μm（多模OM3） 与MPO光缆同一品牌; 400. 8; 10米LC-LC光纤跳线; 规格：50/125μm（多模OM3） 与MPO光缆同一品牌; 20. 9; 20米LC-LC光纤跳线; 规格：50/125μm（多模OM3） 与MPO光缆同一品牌; 20. 10; 50米LC-LC光纤跳线; 规格：50/125μm（多模OM3） 与MPO光缆同一品牌; 1. 数据机房6A类主干线布线： ★17.配置6A类24口非屏蔽数据配线架（含模块)可安装于19英寸机架及机柜中，并配备满足网络柜与各机柜之间相连6A类非屏蔽网线，且满足机柜服务器与6A类24口非屏蔽数据配线架模块相连的跳线。 数量和要求满足以下要求，并根据现场踏勘和实际所需为准。 序号; 名称; 参数; 数量 （个）; 备注. 1; 6A类24口非屏蔽数据配线架（含模块); 可安装于19英寸机架及机柜中，空间为1U。性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC11801中的各项信道规范要求；端口数量：24口，可支持24个独立Cat.8/6A/6/5e类安装；同时兼容屏蔽及非屏蔽模块安装；需带有可拆卸式理线支撑架；6A类非屏蔽模块的性能符合 TIA/EIA和ISO六类标准，带宽不小于250MHz，模块后部带安装护套。满足综合布线需求。; 40. 2; 1U水平理线器; 需符合GB/T3047.2；高度：1U；材质：理线器材质必须为金属材料，需提供产品手册证明；圆角工艺设计；适用性：19英寸标准机柜内安装。满足综合布线需求。; 40. 3; 6A类非屏蔽双绞线：; 性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-DCategory6A、ISO/IEC11801ClassEA中的各项性能规范要求。; 432; 长度根据现场踏勘和实际所需为准。. 4; 2米6A类RJ45-RJ45非屏蔽据跳线; 性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-DCategory6A、ISO/IEC11801ClassEA中的各项性能规范要求。与MPO光缆同一品牌; 150. 5; 3米6A类RJ45-RJ45非屏蔽据跳线; 性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-DCategory6A、ISO/IEC11801ClassEA中的各项性能规范要求。与MPO光缆同一品牌; 100. 6; 5米6A类RJ45-RJ45非屏蔽据跳线; 性能:保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-DCategory6A、ISO/IEC11801ClassEA中的各项性能规范要求。与MPO光缆同一品牌; 100. 7; 10米6A类RJ45-RJ45非屏蔽据跳线; 性能:保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-DCategory6A、ISO/IEC11801ClassEA中的各项性能规范要求。与MPO光缆同一品牌; 100. 8; 20米6A类RJ45-RJ45非屏蔽据跳线; 性能:保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-DCategory6A、ISO/IEC11801ClassEA中的各项性能规范要求。与MPO光缆同一品牌; 20. 数据机房熔接光缆干线布线： ★18. 配置48口光纤配线架（含LC耦合器、理线器)可安装于19英寸机架及机柜中,且对线路进行熔接，满足楼层主干线与楼层汇聚交换机相连。 数量和要求满足以下要求，并根据现场踏勘和实际所需为准。 序号; 名称; 参数; 数量 （个）; 备注. 1; 48口光纤配线架（含LC耦合器、理线器）; 标准：需符合YD/T778中的相关标准；支持耦合器类型：LC（双工）、FC（单工）；密度：最高可支持48芯；高度：1U；适用于19英寸机柜上安装；带理线器和LC耦合器，LC耦合器满配。 LC型双工耦合器；标准：需符合YD/T1272.1; 16. |
|  | 列间空调 | ★1.单台空调风量≥12000m³/h，空调总冷量≥60KW，水平送风，加湿量不低于3kg/h，提供检测报告，并加盖公章。 2.整机能效比不低于3.5，显热比不低于0.99，提供检测报告，并加盖公章。 ★3.配置双模块化电源，每个电源模块为三相五线制供电。提供检测报告，并加盖公章。 4.空调适用环境：室外环境温度最低温度不高于40℃，最高温度不低于55℃，湿度≤95%RH。温度湿度控制性能：温度可调节范围不小于+18℃-+40℃，控制精度±1.0℃，温度变化率<5℃/小时，湿度调节范围不小于：30%-60%RH，调节精度±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号。 5.压缩机需采用直流变频压缩机，冷量可在20%-100%无极调节，采用电子膨胀阀，无级调节开度10%-100%，按需输出冷量，降低能耗。 ★6.风机需采用模块化无级调速EC风机，支持在线插拔式维护，风机更换不需停机，室内风机整体采用N+1冗余备份设计。 7.过滤网组件需采用不低于G4等级过滤网。 8.控制器具备访问日志回溯功能，可显示用户登陆及设置修改历史；控制器可支持制冷量、风量、每个风机的转速值在控制屏上实时显示功能；控制器具备联动与群控功能。 9.列间空调需提供可冷媒泄漏告警功能，提供功能证明材料，复印件加盖公章。 10.机组应具有RS485及FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus和SNMP开放协议，以接入机房环境监控系统。 11.室外冷凝器具有刚性和防腐性能。换热器应防止积灰脏堵。 12.可以实现最低10%的设备负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能。需提供国家认可的检测机构出具的第三方检测报告，复印件加盖公章。 13.风冷列间空调须满足8、9烈度结构抗地震考核，具备电信设备抗震性能检测报告及证书，提供国家认可的检测机构出具的第三方检测报告及证书，复印件加盖公章。 14.提供风冷列间级精密空调CQC节能认证证书，复印件并加盖公章。 空调辅材： ★15.空调主线缆、电源线、信号线等的数量和规格以现场踏勘和实际所需为准，保障设备正常运转。材质为低烟无卤;制作室外机底座：水泥砂浆砌筑，现场制作。 |
|  | 新风设备 | 配置1台柜式洁净新风排风一体机： ★1.新风风量不低于2000m³/h，双电源接入，排风风量不低于3000m³/h，。 2.PM2.5过滤效率不低于99.99%，热回收效率不低于75%；二氧化碳传感器，温湿度传感器，内外循环+内循净化双系统，PM2.5传感器。 3.含室外防雨风口辅材，安装人工调试等。耐高温,整机CCC认证，预留消防控制及反馈端口。含防火软连、电动密闭阀、止回阀、灾后排风口及其他辅材线材。 配置1台窗式排烟机： ★4.窗式排烟机，尺寸≥8寸，开孔直径≤400mm，风量不小于1300m3/h，满足8.7m2配电间灾后七氟丙烷气体排风所需。可安装至46*74cm的窗户玻璃，含连接辅材、人工调试等。配备联动控制箱，与消防气罐联动。 |
|  | 监控设备 | 配套监控动环监控平台： ★1.动环监控主机为一体化设计，集成监控主机及数据采集功能，双电源，支持交流220V供电，配置不少于12个RS232/RS485串口，12个及以输入端口（DI），4个及以上输出端口（DO）。双电源双网口，带LED显示屏，内置USB口，12V传感器供电端口，电源开关按钮，电源指示灯。提供产品样册证明材料复印件加盖公章。 配套动环交换机： ★2.动环监控系统配置1台24口千兆交换机，24个10/100/1000Base-TX以太网端口(Data/Power)，2个10/100/1000Base-XSFP光口，满配光模块。 ★3.温湿度探头数量不小于25个，支持每个点位单独温湿度检测和显示，每个机柜1个，冷通道前、中、后共3个，微模块外温湿度探头3个。配套半球网络摄像机，机柜模块外监控摄像机不少于4个，机柜模块内监控摄像机不少于2个，列间空调底部需安装水侵传感器。配备足够的连接设备以连接所有传感器。 ★4.像素：大于等于200万红外半球网络摄像机；分辨率不小于1920*1080；传感器不小于1/2.7英寸ProgressiveScanCMOS，照度不小于0.01LUX；压缩标准：H.265/H.264；红外照射距离不小于20米。 配套网络硬盘录像机； ★5.视频输入不少于8路。分辨率不小于1920*1080/60Hz；支持预览分屏；视频解码格式包括但不限于H.265，Smart265，H.264；支持即时回放，常规回放，时间回放，标签回放；配置不少于2个SATA接口、1个RJ45接口、1个USB接口，配置≥8TB的监控专用存储硬盘。 ★6.微模块内监控设备采用一体化安装，封装于一体化监控箱内，杜绝分离安装，监控设备包括交流配电模块、交换机、监控主机、硬盘录像机等设备，要求具备多种数据接口，可接入动力、空调、温湿度、漏水等各种监控对象，全面覆盖监测各种环境和设备参数；提供一体化设备产品样册证明材料，并加盖公章。 ★7.风冷行间级精密空调监控：可实时、全面诊断空调运行状况，监控空调的运行状态与参数；监控内容包括：空调开关状态、加热器运行状态、压缩机运行状态、加湿器运行状态、除湿运行状态、风机运行状态、压缩机高压状态、低压状态、滤网状态，水位检测等部件状态和报警状态。 ★8.配电系统监控，包括对模块化UPS及配电列头柜监控：可实时全面诊断整个配电系统运行状况，监测运行状态：逆变器状态、电池状态、旁路状态、整流器状态以及其他负载保护、在线模式、负载过载等状态；实时监测工作参数：输入电压、输入电流、输入频率、负载电压、负载电源、负载频率、旁路电压、旁路电流、旁路入频率、逆变器电压、逆变器电流、逆变器频率、各相有功功率、标称功率、视在功率、负载率等。 ★9.支持智能联动管理，实现翻转天窗与自动消防系统的联通，可自定义其他联动逻辑，实现智能运维管理。 10.微模块通道门禁含磁力锁、门禁，实现刷卡、指纹、密码等形式，含门禁控制器。 11.配备运维屏幕尺寸不低于32寸。 12.支持API接口，可通过远程web界面和移动端界面访问，采用模块化设计。 ★13使用数字孪生技术，以机房实际场景为基础，搭建数据中心1:1的3D数字模型（包括但不限于机柜、空调、IT设备、新风、配电柜、电池、消防等数据机房内所有设备），展示机房内微模块、机柜、柜位级别的位置、环境信息。实现资产管理、电子 U位管理，实现独立设备和机架设备的上下架管理和搜索管理，配套所需且冗余的电子标签和读写器；支持空间管理，展示微模块机柜环境，IT设备占用柜位情况；实现能耗管理，展示UPS电气参数，配电柜电气参数，精密空调制冷参数，新风机参数等；支持环境管理，展示消防系统参数，机房温湿度参数，门禁参数，视频监控，漏水报警情况等参数；实现配线管理，网络线路故障报警和定位；实现可视化的智慧运维、智能巡检。 ★14.支持领导驾驶舱展示功能，可展示数字孪生可视化信息。 |
|  | 设备安装 | ★1.提供设备安装与集成服务，要求购置设备安装在合乎规范的运行环境，保证设备正常运行、设备之间连接正常和稳定工作，同时保障人员和数据的安全。 ★2.包含空调系统、新风系统的安装冷媒管路、制冷剂、上下水管等材料。 ★3.包含从配电室至以上所有机房内设备的供配电所使用的电缆、线槽、桥架、线管、空开等材料。 ★4.应包含以上所有设备的机房内钢支架，空调室外机部分的水泥基础及设备钢支架。 ★5.包含以上所有设备安装所必须的辅材辅料。 ★6.提供弱电设备布置图、弱电走线图等实施图纸。 ★7.运输方式：一体化电源柜、机柜、列间空调、监控设备由原厂进行出货直达项目建设现场，中途不得擅自二次转运和拆封，提供承诺函并加盖公章。到货时提供交付验收单和物流证明，并加盖公章。 ★8.供货方案要求：供货时间在合同签订后30日天内，对在途货物进行投保。 |

四、售后服务及培训要求

| 序号 | 标的名称 | 售后服务和培训要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据机房设备 | ★1.基础环境建设设备整体原厂三年质保，提供质保承诺函并加盖公章。 ★2.在质保期内，接到采购方关于设备发生故障的通知后20分钟内应答，应答后4小时内抵达现场维修，12小时内排除故障。质保期内，若产品出现问题，供应商提供免费维修服务。若24小时内无法排除故障，需提供备用设备供甲方无偿使用。 3.验收前需要对甲方相关人员进行操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。 ★4.空调与电气设备每年不少于四次巡检，每季度不少于一次。 |