河南工业大学2号换热站设备更新及供电设备改造项目

需要澄清的问题答复

- 12#区域配真空断路器现场有4台，本次是否只更换3台？

答：招标清单里的3台真空断路器为其他地方使用,按要求配置即可。

- 12#区域配桥架改造是否为原有桥架拆除后新装。

答：是。

- 12#区域配低压电缆是否需抽出后重新整理、敷设？

答：是。

- 12#区域配内信号箱、信号放大器、模拟板、直流屏是否需要更换？

答：不需要更换。

- 2#热换站槽钢是否需刷漆？

答：需要。

- 低压柜至变压器连接铜排是否需更换？

答:根据现场安装情况决定是否更换。

- 低压电缆头是否需重新制作？

答:是。

- 本次招标是否包含设计费？

答:不包含设计费。

- 招标文件要求本项目所涉及的系统软件研发、与学校现有系统来往端口的改造并对接等，能否明确具体的系统软件研发为哪一部分，学校现有系统为什么系统？

答:框架断路器，多功能表预留标准modbus通讯接口;热力站水泵控制柜详见招标文件参数要求。