公开 公平 公正 诚信                                                                     

孟津县水务投资发展有限公司孟津县城第一污水

处理厂提标改造及扩建工程7-14标段项目

（包3、包5、包8）二次
招 标 文 件

招标编号:孟津政采招标(2023)0274-1号

政府采购部门备案项目编号：2023-09-96
采   购  人：孟津县水务投资发展有限公司

采购代理机构：河南扬正工程咨询有限公司

二〇二三年十二月

目    录
2目    录

第一章  招标公告
6
第二章  投标人须知
9
第三章  采购需求
25
第四章   合 同 (样本)
45
第五章   资格审查与评标办法
46
第六章   资格审查与评审标准
49
第七章   投标文件格式
54
一、投标文件格式
57
一、封面
58
二、投标函
59
三、法定代表人授权书
61
四、法人被授权人身份证扫描件
62
五、资格证明材料
63
六、开标一览表
66
七、报价明细表
67
八、中小微企业声明函（投标人）
69
九、残疾人福利性单位声明函
70
十、监狱企业证明文件
71
十一、技术要求响应与偏差表
72
十二、商务要求响应与偏差表
73
十三、节能产品、环境标志产品明细表
74
十四、实质性技术要求的支持资料
75
十五、项目实施方案
76
十六、售后服务计划
77
十七、其他需要提供的资料
78
十八、参与评审打分的证书（证件）一览表
79
十九、参与评审打分的证书（证件）扫描件
80
二十、参与评审打分的合同业绩一览表
81
二十一、参与评审打分的合同业绩扫描件
82


特 别 提 示

1、投标文件制作 

1.1投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

1.2投标人凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。 

1.3加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件” 制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。 

1.4投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目投标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标被否决的风险。 

1.5投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

2.投标文件的提交 

2.1 除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一 CA 锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。 

2.3 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。 

3. 招标文件的澄清、修改

 3.1 招标文件的澄清、修改将在洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。 

3.2 因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

 4、开标 

本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录不见面开标大厅选择洛阳市公共资源电子招投标系统进行登录，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照洛阳市公共资源交易中心首页—办事指南—下载中心—操作手册—《洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。 

5、为便于投标人（投标人）制作投标（响应）文件，本投标（响应）文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性磋商、询价）对应的主体称呼及专业术语。

6、投标人《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书（证件）扫描件、合同业绩扫描件相对应，否则将不予评审打分。采用竞争性谈判、询价方式的，该两表不进行评审打分。 

7、采购代理机构有权将《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。

第一章  招标公告

项目概况

孟津县水务投资发展有限公司孟津县城第一污水处理厂提标改造及扩建工程7-14标段项目招标项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）获取招标文件，并于2024年01月23日09时10分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：2023-09-96

2、项目名称：孟津县水务投资发展有限公司孟津县城第一污水处理厂提标改造及扩建工程7-14标段项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：11300000.00元

最高限价：4340000.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业

	1
	孟津政采招标(2023)0274-1号-3
	孟津县城第一污水处理厂提标改造及扩建工程9标段（水泵及推进器）
	620000.00
	620000.00
	否

	2
	孟津政采招标(2023)0274-1号-5
	孟津县城第一污水处理厂提标改造及扩建工程11标段（鼓风机）
	670000.00
	670000.00
	否

	3
	孟津政采招标(2023)0274-1号-8 
	孟津县城第一污水处理厂提标改造及扩建工程14标段（精密转筒过滤器）
	3050000.00
	3050000.00
	是


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：本次采购主要包含水泵，鼓风机，精密转筒过滤器设备；具体采购清单及技术要求详见招标文件第三章采购需求。

5.2质量要求：合格，符合国家标准及采购人要求。

5.3交货期：自合同签订之日起30日历天。

6、合同履行期限：自合同签订之日起30日历天。 

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目包3、包5支持中小微企业；包8面向中小微企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）企业。优先采购节能环保产品，执行节约能源，保护环境，落实绿色建筑、绿色建材，扶持不发达地区和少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1投标人应具有独立承担民事责任的能力，须具有有效的营业执照或其他证明材料；

3.2根据《洛阳市财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》（洛财购【2021】11号），在政府采购活动中，投标人须提供满足相应条件的书面承诺函，以及违背承诺自愿承担相关责任的承诺。（投标文件中须附《洛阳市政府采购供应商信用承诺函》，格式见招标文件）； 

注：采购人有权在签订合同前要求成交人提供相关证明材料以核实成交人承诺事项的真实性；

3.3本次采购实行资格后审，资格不合格者，取消其投标资格，供应商应对资料的真实性合法性负责。 

三、获取招标文件

1、时间：2024年01月02日至2024年01月08日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）

3、方式：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台 （http://lyggzyjy.ly.gov.cn/TPBidder）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册CA办理”和“洛阳政府采购系统操作手册（供应商用）”。

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2024年01月23日09时10分（北京时间）

2、地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

五、开标时间及地点

1、时间：2024年01月23日09时10分（北京时间）

2、地点：孟津县公共资源交易中心开标二室（孟津县朝阳大道文博艺术中心东北区公共资源交易中心一楼）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·洛阳市）》上发布， 招标公告期限为五个工作日 。

七、其他补充事宜

1、投标人在参与本项目招标采购活动期间应及时关注相关网站获取相关澄清或变更等信息（如果有）；

2、本次招标代理服务费由中标单位支付，在中标人领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付；

3、本项目招标编号：孟津政采招标(2023)0274-1号；

4、是否专门面向中小企业以“一、项目基本情况”第4项中表格描述为准。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：孟津县水务投资发展有限公司

地址：洛阳市孟津区城关镇会盟路西段

联系人：张女士

联系方式：0379-67921308

2、采购代理机构信息

名称：河南扬正工程咨询有限公司

地址：洛阳市涧西区九都西路中弘中央广场D座1301室

联系人：张女士

联系方式：18003797719

3、项目联系方式

项目联系人：张女士

联系方式：18003797719

第二章  投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	名 称
	内   容

	1.1.2
	采购人
	名称：孟津县水务投资发展有限公司

地址：洛阳市孟津区城关镇会盟路西段

联系人：张女士

联系方式：0379-67921308

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：河南扬正工程咨询有限公司

地址：洛阳市涧西区九都西路中弘中央广场D座1301室

联系人：张女士

联系方式：18003797719

	1.1.4
	项目名称
	孟津县水务投资发展有限公司孟津县城第一污水处理厂提标改造及扩建工程7-14标段项目

	1.1.5
	落实政府采购政策要求
	☑节能环保产品优先。

☑包3、包5支持中小微企业；包8面向中小微企业采购。

包3、包5支持中小微企业，小微企业评审价格予以20%扣除，用扣除后的价格参加评审。 

（2）包8专门面向中小微企业，评审价格不予扣除。
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（4）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
（5）供应商应当根据企业自身的实际状况，审慎出具《中小企业声明函》，声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，并承担相应的法律责任； 

	1.1.6
	强制采购节能产品
	本次招标强制采购的节能产品： /

	1.1.7
	招标编号
	孟津政采招标(2023)0274-1号

	1.1.8
	标包划分
	本项目共划分8个标包，本次采购共划分 3 个标包。
投标人可就任意一个标包进行投标，不得同时投多个标包，投标人应就所投标包进行完整响应，否则其投标将不被接受。

	1.1.9
	政府采购管理部门备案编号
	2023-09-96

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	付款方式
	设备运送至现场后，安装调试运行并验收合格后支付至合同价款的50%，设备正常运行半年后支付余款。

	1.3.1
	交货期
	自合同签订之日起30日历天

	1.3.2
	交货地点
	采购人指定地点

	1.3.3
	履约验收
	采购人根标文件、中标人的投标文件 以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为 支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机 构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

	1.3.4
	质保期
	自验收合格之日起 2 年

	1.3.5
	质量要求
	合格，符合国家标准及采购人要求

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见第一章招标公告。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	/

	1.9.1
	投标预备会
	☑不召开

	1.9.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间： /
形式： /

	1.10.1
	分包
	☑不允许

	1.11.1
	实质性要求和条件
	交货期；
交货地点；
付款方式；
质保期；
质量要求；
其他：/；

	1.11.3
	其他可以被接受的技术支持资料
	/

	1.11.4
	偏差
	☑允许，偏差范围： /
最高项数： /

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	2.2.1
	投标人提出问题或要求澄清招标文件的截止时间
	提交投标文件截止时间 10 日前，由投标人在洛阳市电子招投标交易平台上进行提问。在投标截止时间前 10 日内，采购人、采购代理机构不再受理投标人提出的问题。

	2.2.2
	招标文件澄清、修改发出的形式
	招标文件的澄清、修改将在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·洛阳市）》上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”(答疑文件指修改后最新的招标文件)。对于本项目中已经成功报名并下载 招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”， 并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	预算控制金额
	预算控制金额人民币：4340000.00 元。其中：

包3：620000.00元；

包5：670000.00元；

包8：3050000.00元；
投标人投标报价超过本预算的，其投标将被否决。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	总价报价
投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本项目所包含的货物、软件、标准附件、 备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

	3.3.1
	投标有效期
	提交投标文件截止时间后 90 天，有效期短于该期限的投标将被拒绝。

	3.4.1
	投标保证金
	免收投标保证金

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证证金的情形
	/

	3.5.3
	资格审查资料的特殊要求
	☑无

	3.6.1
	是否允许提交备选投标方案
	☑不允许

	4.2.1
	投标截止时间
	见第一章招标公告。

	4.2.2
	提交投标文件地点
	见第一章招标公告。

	4.2.3
	投标文件份数及其他要求
	加密的电子投标文件一份(*.lytf 格式)；

	4.2.5
	投标文件上传问题联系

方式
	投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投 标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式：
400-998-0000；0379-69921055。

	4.2.6
	投标文件是否退还
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同提交投标文件地点

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  7 人
其中业主评委 2 人，专家 5 人。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	
3 名/标包

	7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	☑是

	7.1.2
	定标原则
	评标委员会根据评标排列顺序每标包确定第一名、第二名、第三名为中标候选人，并确定第一名为中标人。如中标候选人出现并列，由评标委员会投票确定中标人。

	7.2
	中标结果公布媒介及期限
	公布媒介：《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·洛阳市）》上公布。
公告期限： 1 个工作日

	7.4.1
	履约保证金
	免收履约保证金。

	8.5.2
	质疑函的递交方式
	质疑函应当面递交或通过洛阳市电子招投标交易平台递交；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目招标公告和投标人须知前附表。

	9
	样品
	☑否

	10
	相同品牌产品投标的处理
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格，投标报价也相同的，由评标委员会投票决定。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

包3的核心产品为:水泵

包5的核心产品为:鼓风机

包8的核心产品为:精密转筒过滤器

	11
	需要补充的其他内容
	根据洛采购[2021]4 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”或洛阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。                            

2、本次采购代理服务费参考洛阳市孟津区政府采购代理服务费支付标准收取，由中标供应商向本代理机构支付。成交供应商在领取成交通知书时缴纳代理服务费。

3、监督部门及电话：洛阳市孟津区财政局  0379-67937160


1、总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法 律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求: 见投标人须知前附表。

(1) 本项目不接受进口产品。

(2) 根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2020〕46 号) 的规定，本项目包1-包5对投标人所提供的小微企业生产的产品的价格给予20%的扣除。

(3)根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府 采购政策。

(4)根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号) 规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促 进中小企业发展的政府采购政策。

(5)同一投标人(包括联合体)，中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价 格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

1.1.6 为落实政府采购政策，本次招标强制采购的节能产品： 无

1.1.7 招标编号: 见投标人须知前附表。

1.1.8 标包划分: 见投标人须知前附表。

1.1.9 政府采购部门备案编号：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源: 见投标人须知前附表。

1.2.2 付款方式: 见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3 交货期、交货地点、履约验收、质保期、质量要求

1.3.1 交货期：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.2 交货地点：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.3 履约验收：见投标人须知前附表。

1.3.4 质保期：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.5 质量要求： 见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见 投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的， 联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须 知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义 务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2)两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体， 以一个投标人的身份共同参 加政府采购。

(3)联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特 殊要求规定投标人特定条件的， 联合体各方中至少应当有一方符合招标公告规定的投标人资格条件。 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定 资质等级。

(4)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投 标均无效。

(5)以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1)与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(2)与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(3)与本招标项目的其他投标人存在直接控股、管理关系；

(4)为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

(5)为本招标项目的招标代理机构或与招标代理机构同为一个法定代表人；

(6)因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政 处罚；

(7)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(8)在近三年内投标人有行贿犯罪行为的；

(9)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相 应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地 点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，采购人对投标人所提问题的澄清为招标文件的组成部分。

1.10 分包

不允许

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否

则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、所有技术条款的客观证明材料、售后服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知 前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的技术要求响应与偏差表、商务要求 响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11.5 如投标文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与投标文件的 其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

2、招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)采购需求

(4)合同(样本)

(5)资格审查与评标办法；

(6)资格审查与评审标准；

(7)投标文件格式；

(8)投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改按投标人须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。澄清、修改发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有质疑的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提 出。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容(详见招标文件第七章“投标文件格式”)：

(1)投标函；

(2)法定代表人授权书；

(3)资格证明材料

(4)开标一览表；

(5)报价明细表；

(6)技术要求响应与偏差表；

(7)商务要求响应与偏差表；

(8)项目实施方案；

(9)售后服务计划；

(10)投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合 价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价 之中。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，投标人的投标报价不得超过预算控制金额，预算控制金额 在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效

期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许 修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

本项目免收投标保证金

3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得提交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人提交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该 备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两 个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的制作

3.7.1 投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2 投标人凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件” 按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子 投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子投 标文件(*.lytf 格式)时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软 件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版 本。

3.7.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件 所有格式如实填写(不涉及的内容除外)，不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被否决的风险。

3.7.5 投标文件所附证明材料均为原件的扫描件(或照片)，尺寸和清晰度应该能够在电脑上被 阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件(或照片)的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

4、投标

4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件的密封和标记的要求：按要求加密提交。

4.1.2 未按要求密封和标记的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前提交投标文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式投标。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标文件份数及其他要求：见投标人须知前附表。

4.2.4 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件(*.lytf)到洛阳市电子招投标交易

平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.5 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见投标人须知前附表。

4.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在洛阳市电子招 投标交易平台上进行撤回投标的操作。

4.3.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

5、开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点开 标。

5.2 开标规定
5.2.1 投标人在招标文件规定的时间和地点开标，投标人授权代表应携带企业 CA 锁在线参加。

5.2.2 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到现场参加开标会议，应在 投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标(响应)文件解密等。因投标人原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的 “洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册(投标人)”。除电子投标(响应)文件外，投 标时不再接受任何纸质文件、资料等。

5.2.3开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。 

5.2.4开标时，招标代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。 

5.3 开标异常处理 

当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，并在恢复正常后及时安排时间开标： 

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； 

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.4 投标人出现下列情况视为无效投标文件，取消参加评标资格： 

开标时因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“洛阳市电子招投标交易平台”电子开标、评标系统的；

5.5 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标阶段通过“不见面开标大厅”在线提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6、资格审查与评标

6.1 资格审查小组与评标委员会

6.1.1 本项目采购人委托评标委员会进行资格审查。采购人组建资格审查小组，可以由采购人代表以及评审专家、采购代理机构组成，在资格审查中为采购人提供支持和帮助。评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；

(2)参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

(3)参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

(4)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关

系；

(5)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标

的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查与评标原则
资格审查遵循公平、公正的原则，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查与评标

6.3.1 资格审查小组与评标委员会按照第五章“资格审查与评标办法”规定的方法、评审因 素、标准和程序对投标人进行资格审查，并对投标文件进行评审。第五章“资格审查与评标办法”没 有规定的方法、评审因素和标准，不作为资格审查与评标依据。

6.3.2 通过资格审查的投标人的投标文件由评标委员会进行评审。评标完成后，评标委员会应 当提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 本次招标采用电子化评标，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继 续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组 织评审。

7、定标及合同授予

7.1 定标

7.1.1 按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.1.2 按投标人须知前附表的规定的定标原则确定中标人。

7.2 中标结果

自中标人确定之日起1个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒体上公告中标结果，招标文件 随中标结果同时公告。

7.3 中标通知

本项目代理机构在招标公告发布媒介网站上发布中标公告，同日向中标人发出《中标通知书》，中标人应在发布中标公告后的2个工作日内领取中标通知书，逾期未领的，视同第1个工作日内已领取。《中标通知书》对招标人和中标人均具有法律效力。

7.4 履约保证金

7.4.1 本项目免收履约保证金。

7.5 签订合同

7.5.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起 1 个工作日内，根据招标文件和中标人的 投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不 按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格；给采购人造成的损失的，中标人 还应当予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加 条件，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

7.5.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

8、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求
8.1.1 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.1.2 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3 不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标；

8.1.4 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5 不得接受投标人或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6 不得无正当理拒绝与中标人签订合同；

8.1.7 参与采购活动的相关人员与投标人有利害关系的应当回避；

8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

8.2 对投标人的纪律要求

8.2.1 不得以他人名义投标；

8.2.2 投标人不得相互串通投标，不得与采购人、与采购代理机构串通投标；

8.2.3 不得向采购人或者评标委员会成员行贿，或提供其他不正当利益谋取中标；

8.2.4 不得弄虚作假骗取中标，不得虚假应标，不得恶意低价抢标；

8.2.5 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；

8.2.6 不得无正当理由弃标或中标后拒绝与采购人签订合同；

8.2.7 不得恶意诋毁其他投标人、采购人或采购代理机构；

8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

8.3.1 确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；

8.3.2 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3 不得接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清和说明；

8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；

8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7 评标委员会成员不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利

益；

8.3.8 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.3.9 不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标；

8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标；

8.3.11 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.3.12 不得记录、复制或带走任何评标资料；

8.3.11 不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料；

8.3.13 评标委员会成员与投标人存在利害关系应当回避；

8.3.14 在参与政府采购评标活动中，不得有其他违法违规行为。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1 不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2 不得与投标人、采购代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.4.4 不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；

8.4.5 不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7 与投标人有利害关系的应当回避；

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.5 质疑和投诉

8.5.1 投标人认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程 序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本(见附件：质疑函范本)。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见投标人须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出 答复的，投标人可以在质疑答复期满后 15 个工作日内实名向(项目所属)同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑(投诉)事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9、样品

如本招标项目需要提供样品，样品的具体要求见投标人须知前附表。

10、相同品牌产品投标的处理

相同品牌产品投标的处理办法见投标人须知前附表。

11、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                      
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                          
质疑项目的编号：               包号：                       
采购人名称：                                               

采购文件获取日期：                                             
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                               

事实依据：                                                

法律依据：                                                

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章： 

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章  采购需求

一、项目概况 

1、本次招标为孟津县水务投资发展有限公司孟津县城第一污水处理厂提标改造及扩建工程7-14标段项目的包3、包5、包8，本次采购主要对水泵及推进器，鼓风机，精密转筒过滤器设备进行设备采购、安装和调试。

二、招标货物清单及技术要求 

（一）产品要求概述

1．本概述要求应与《技术规格》及《图纸》配合使用。

2．所有包括在设备里的材料都应该是最适合于相关功能的，应该是供货商当前的最新产品，具有最好的产品质量。

3．应保证所供应的工艺设备与所供应的电气设备和自控、监控设备完全协调，使系统的工作完全符合规定。

4．应保证所供应的电气设备与所供应的机械设备和自控、监控设备完全协调。如果某些电气设备没有包括在供应范围里，投标人将有责任向买方提供所有为保证所供应的设备与其他的设备相互兼容所必需的信息，并由买方协调处理。

5．应保证所供应的仪表与所供应的自控、监控系统完全兼容，使系统的工作完全符合规定。

6．所有供应设备预埋件由设备投标人提供，预埋钢板由土建投标人负责供货及安装，设备投标人与土建投标人应加强协商以保证所有供应设备预埋件等相关配件适时安装与预留。

7．所有供应设备必须适于土建安装，不得导致土建结构的改变。

8．招标文件中所定材料材质为基本要求，投标人可根据自身情况提供优于招标文件中所要求的材质。

9．投标人必须响应招标技术要求。若不满足，在投标文件中必须明确注明并提出技术偏离，否则视为完全满足技术要求，中标后不得以调整参数为由增加价格。

※ 特别提醒：

1.承包商必须以承诺书的形式，承诺承担所有与售后服务有关的一切服务内容，如承包商不能有效履行其承诺并经业主三次书面通知仍不履行承诺，业主方有权直接指令生产商提供服务并从质保金或合同价款中给予相应的支付；

2.承包商所提供的设备、分系统，必须明确品名、规格、型号、主要参数、设备主体材料、产地、生产商等信息，一经备案，在实际供货中不得变更；

3.承包商所提供的设备样本应是制造厂家提供的原件，样本的技术参数必须与标书要求的参数相符；

4.承包商所提供的设备、分系统的生产商（或分系统集成商），必须具备有关文件（本技术规范和招标文件）所要求的设计、生产、安装等相应资质（复印件或影印件）和业绩；

5.承包商要尽可能保持所供货中的自控有关的器件、设备和软件在品牌上的统一性，在同一个厂内提供统一产品，不出现同类产品多种品牌软、硬件共存使用的情况。

（二）货物清单及技术要求

包3：孟津县城第一污水处理厂提标改造及扩建工程九标段（水泵及推进器）

一、设备配置清单：
	包号
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	包3
	1
	潜水排

污泵
	名称：进水提升泵

2.型号：Q=692m³/h，H=10m，N=30kW（功率仅供参考）

3.水泵自带8米电缆，叶轮304，泵轴20Cr13，二用一备，变频
	台
	3
	扩建工程进水泵房

	
	2
	配套耦合装置
	1、型号：DN300                                    2、铸铁材质，每套耦合器配套2根8米长不锈钢导轨，配套1根8米长不锈钢吊链及卸扣
	台
	3
	

	
	3
	配套按钮箱
	304户外柜体，含立柱，按钮型IP55， 国产元器件，一控一
	台
	3
	

	
	4
	内回流泵

（穿墙式）
	1.名称：硝化液回流泵
2.型号：Q=833m3/h，H=0.5m，N=2.5KW（功率仅供参考），含304安装附件，互为备用
	台
	6
	扩建工程生物池

	
	5
	按钮箱
	304户外柜体，含立柱，按钮型IP55， 国产元器件，一控一
	台
	3
	

	
	6
	潜水排

污泵
	名称：回流污泥泵

2.型号：Q=417m3/h，H=6m，N=15kW（功率仅供参考）
3.水泵自带8米电缆，叶轮304，泵轴20Cr13，二用一备
	台
	3
	扩建工程生物池

	
	7
	配套耦合装置
	1.型号：DN250                                   2.铸铁材质，每套耦合器配套2根8米长不锈钢导轨，配套1根8米长不锈钢吊链及卸扣
	台
	3
	

	
	8
	配套按钮箱
	304户外柜体，含立柱，按钮型IP55， 国产元器件，一控一
	台
	3
	

	
	9
	潜水排

污泵
	1.名称：剩余污泥泵
2.型号：Q=20m3/h，H=15m，N=2.2kW（功率仅供参考）

3.水泵自带8米电缆，叶轮304，泵轴20Cr13，二用一备
	台
	3
	扩建工程生物池

	
	10
	配套耦合装置
	1、型号：DN50                            2、铸铁材质，每每套耦合器配套2根8米长不锈钢导轨，配套1根8米长不锈钢吊链及卸扣
	台
	3
	

	
	11
	配套按钮箱
	304户外柜体，含立柱，按钮型IP55， 国产元器件，一控一
	台
	3
	

	
	12
	推进器
	类型：低速潜水推流器
2.规格、型号：叶片直径1800mm，N=5.5KW（功率仅供参考）

3.缺氧区，安装附件不锈钢,供货商成套提供
	台
	4
	扩建工程生物池缺氧区

	
	13
	配套按钮箱
	304户外柜体，含立柱，按钮型IP55， 国产元器件，一控一
	台
	4
	

	
	14
	推进器
	类型：低速潜水推流器
2.规格、型号：叶片直径1800mm，N=4.0KW（功率仅供参考）

3.后缺氧区，安装附件不锈钢,供货商成套提供
	台
	4
	扩建工程生物池后缺氧区

	
	15
	配套按钮箱
	304户外柜体，含立柱，按钮型IP55， 国产元器件，一控一
	台
	4
	

	
	16
	搅拌机
	1.类型：高速潜水搅拌器
2.规格、型号：N=3.7kW（功率仅供参考），ψ480
3.预缺氧区，安装附件不锈钢,供货商成套提供
	台
	2
	扩建工程生物池预缺氧区

	
	17
	配套按钮箱
	304户外柜体，含立柱，按钮型IP55， 国产元器件，一控一
	台
	2
	

	
	18
	搅拌机
	1.类型：高速潜水搅拌器
2.规格、型号：N=5.0kW（功率仅供参考），ψ480
3.厌氧区，安装附件不锈钢,供货商成套提供
	台
	2
	扩建工程生物池厌氧区

	
	19
	配套按钮箱
	304户外柜体，含立柱，按钮型IP55， 国产元器件，一控一
	台
	2
	

	
	20
	搅拌机
	1.类型：高速潜水搅拌器
2.规格、型号：N=4.0kW（功率仅供参考），ψ480
3.厌氧区，安装附件不锈钢,供货商成套提供
	台
	2
	扩建工程生物池缺氧区

	
	21
	配套按钮箱
	304户外柜体，含立柱，按钮型IP55， 国产元器件，一控一
	台
	2
	

	报价包含运费、安装费、技术服务费及税金


二、技术要求

1．总述

1.1  设备用途

用于提升污水满足处理工艺需要及加压输送污水、回用水。

1.2  供货范围

套完整的潜水泵装置，每台潜水泵应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件、就地按钮箱或控制箱以及所需电缆。

1.3  设计描述

输送的介质为城市污水，污水中含有一定量的泥砂和纤维物质。

1.4  资料提交

供方应提交下列资料但不限于以下内容：

▲ 应绘制出潜水泵所有的外型安装尺寸。

▲ 应提供所有水泵基础要求以及土建结构的承载力参数情况。

· 三年使用备品备件表及价格。（备品备件价格不计入投标总价，供业主选购）

· 配套电机控制箱的控制系统图、接线图、设备平面图。

· 应提供潜水泵的特性曲线，工况曲线以及性能参数。

2．主要设备性能要求

投标人所提供的设备必须是一个最终产品，要求适用于复杂的污水环境，耐腐蚀性能好。

2.1  工作条件

环境温度：





-15.5~42℃

介质温度：





5~30℃

PH值：






6-9

工作制：




    24h/d

安装方式：





自耦式安装

3 、潜污泵技术要求

3.1 潜水泵设计

潜水污水泵设计为淹没式、单级、一体式、立式固定安装，可用于泵送未经处理的污水。泵设计为轴向进水，径向出水。独立的电机壳和泵壳设计，易于维护。泵的参数测试遵照ISO9906之A 条款。

3.2泵的结构

水泵涡壳部分设计为径向出水，按照ISO/DIN标准，可承受水泵关闭水头1.5倍的压力。

所有螺母、螺钉、垫圈和其他紧固件材质为不锈钢材质。所有外露于水中的铸件表面均涂有防腐涂层。叶轮采用无堵塞设计采用304不锈钢材质，通道式叶轮，经过静平衡和动平衡测试，表面光滑，流道内无锐角，泵轴应采用不锈钢材质，实现耐磨耐腐蚀性能。

3.3 电机

电机鼠笼式感应电机，干燥电机室，泵适用于湿式安装;电机防护等级IP68，绝缘等级为F级，最高可承受155℃的温度。电机在生产之后要进行静平衡和动平衡测试。电机设计为平均每小时启动15 次。

3.4 冷却系统

电机设有封闭的内冷却循环系统。冷却套内充满纯绝缘油，油在电机表面循环，吸收电机运行产生的热。油然后通过一个安装在叶轮上部的螺旋状热交换器，在这里与泵送液体发生热交换，热量经过泵送液体散发出去。冷却后的油经由一根内部油管返回全封闭的循环冷却系统中。杜绝采用与污水联通的水冷却夹套系统。该冷却系统保证水泵既可以用于干式安装，也可用于湿式安装。

3.5 机械密封

两套独立的机械轴封，串联式布置。上、下机械密封的密封面材质为优质碳化硅。机械密封通过充油的密封腔将定子室和泵送液体隔离开。

3.6电缆进线密封

动力电缆和控制电缆通过电缆进线密封之后接入电机室，此进线密封为双重密封，可以整个地从电机上移除，便于更换电缆。第一级密封是将每根导线剥去外面的绝缘层，里面的导线丝拧成一束，用银焊焊成一个实心体，然后将低温固化胶结剂浇入所有实心的导线束之间，形成第二级密封，防止液体渗漏。

3.7 潜污泵的设计、制造和检验应符合GB/T24674-2014、GB/T12785-2014的要求，设计寿命不少于20 年，连续运转寿命不少于3 年。

3.8 轴承应直接安装在泵轴上，不允许使用轴承承载套。

3.9 机械密封在设计和制造上应能满足连续运行10000小时无需更换。

3.10 泵配套的耦合为球墨铸铁材质、导轨、吊链应为不锈钢材质，实现自耦合功能。

3.11 电气控制  

潜水排污泵按钮箱内不设电气主保护元件，设有转换开关、急停开关，开、停按钮，电源指示灯，开、停指示灯，故障指示灯。若水泵设有超温泄漏装置，应配套提供超温泄漏继电器及其接线图、电源变压器等。现场按钮箱可兼作接线箱，亦可单独附带接线箱。

潜水排污泵现场控制箱内设有所有电气保护元件，包括断路器、接触器、热继电器、熔断器等一次元件和继电器、电流表等二次元件，如果潜水电机有超温和泄漏保护，应设置超温泄漏继电器。箱盘面上设有转换开关、急停开关、开停按钮、电源指示灯、故障指示灯等，设有维护用插座，并将运行/停止，故障，现场/自动等信号传至PLC，并可由PLC自动控制设备运行。

提供相应原理及接线图、盘面布置图、端子图、元件配置表和安装详图。

现场控制箱、按钮箱防护等级IP55，配有遮阳罩，配有安装支架、底座等所有箱体现场安装材料。

箱内元器件须是国外知名品牌，使用寿命与相应工艺设备相同。

配套提供端子箱至电机潜水电缆及保护管。

提供电气一次、二次图，端子图，盘面图。

随箱提供安装支架，底座等安装件，并做防腐处理。

3.12 主要部件材质

泵壳：优质铸铁GG20或以上

电机壳：优质铸铁GG20或以上

轴：不锈钢（AISI 420）

叶轮：304不锈钢

机械密封：碳化硅/碳化硅

3.13 水泵结构

a.水泵应与潜水电机直联，并应具备不堵塞、不过载的特性，应在干式或关阀运行时也不会损坏，适用于污水或含颗粒的泥浆。

b.泵壳和叶轮应采用高质量、高强度灰铸铁制作，泵轴应采用不锈钢。滚球和滚栓轴承应密封可靠和良好的润滑，能承受所有的径向和轴向荷载，并易于采购。所有的螺栓、螺钉应采用不锈钢。为保证装配精度应采用可靠的对中和定位措施。

c.泵、泵附件及电缆应在潜水状态下连续运行，在水深10米处不应失去水密封的可靠性。

d.每台泵必须配备串联式转轴机械密封，下密封系统在泵和油箱之间，上密封在油箱和电机之间，密封装置在油箱内运行，不需要调节，油箱的设计要保证有一定的空间以容纳由于温度变化而引起的油膨胀，排放管和检查孔要有可靠的防漏油密封，并装在易于检修的位置。机械密封的工作寿命不低于35000小时。

3.14水泵电动机

潜水泵电动机必须是带冷却水套的鼠笼型感应电动机。

电动机必须具有以下设计特点：

a.潜水泵电机防护等级为IP68。

b.当泵在其特性曲线图的任一点上运转时，电机都不会超负荷。

c.380V交流电，三相，50Hz。

d.满负荷功率因数82％。

e.最大起动电流是电机额定电流的6倍。

f.对定子线圈和定子引出线，必须采用F级防水绝缘。

g.电机必须设计成能连续运转，电机设计为平均每小时启动15 次，而不会引起任何有害影响。

h.水下电缆进线的水密封设计必须符合规定的扭矩要求，以确保水密封和潜水密封，电缆进线接线盒和电机要用于定子引线密封套或终端板把他们分开，以防杂质进入电机内侧。

i.接到潜水电机上的电源和控制电缆必须是潜水型的，并应采用柔性的电缆。这些电缆必须有足够的长度.

潜水电机的冷却系统必须保证电机在全浸没条件或在干燥环境里都能连续运行。

g.电机保护装置

电机必须具有下述保护装置，把线引至电源和控制板使电缆与遥控报警系统（220伏交流电，50赫兹）连接起来，如果需要终端箱，应为防火及防水型的。

①提供的定子要配备热保护开关，嵌设在定子绕组的三只终端线圈上。

②在油箱内要设置渗漏传感器来测定漏油及渗水，以防污水进入定子终端线圈。

3.15 附件

a.泵的不锈钢制铭牌应设在显目的地方，板上应具有压制详细数据。

b.每台泵提供启吊柄，吊柄应设在启吊的重心位置，并应提供与电动葫芦相配合的吊链。

3.16 泵的测试

所有泵和在合同范围内的相关电机，应在制造厂内进行测试，应能提供相应的工况点运行曲线和气蚀余量曲线。

4、潜水推流器/推流器（厂家配套按钮箱）

       4.1潜水搅拌机/推流器的生产制造应参考CJ/T109-2007《中华人民共和国城镇建设行业标准》

      4.2潜水搅拌机/推流器组成部分为：主机、A型架、方管、吊链、紧固件等，所有安装附件应为304不锈钢，以保证安装可靠，能够满足长时间连续运行的性能，设计使用寿命应不小于10年

      4.3潜水搅拌机/推流器的控制箱控制逻辑为直接启动，控制箱应配套不锈钢立柱、防护等级不小于IP55的不锈钢箱体，需满足室外使用条件，预留远程启动/停止节点B/A接口

4.4所有电气设备、电气元件、仪表元件以及仪电安装所需的材料的选型和现场的安装，均应满足规定的电气危险场所分类及现场环境条件的要求。

包5：孟津县城第一污水处理厂提标改造及扩建工程十一标段（鼓风机）

一、设备配置清单：

	包号
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	包5
	1
	磁悬浮离心式鼓风机
	1.名称：磁悬浮离心式鼓风机
2.型号、规格：Q=36m³/min p=0.072Mpa N=75KW（功率仅供参考）
	台
	3
	2用1备，配套进口过滤器、隔音罩等需要的配件

	报价包含设备、配套控制柜、运费、安装费、技术服务费及税金


二、技术要求

1．总述

本节规定了鼓风机的设计、制造、出厂检验、供货、安装、现场检验和调试的技术要求。供应商应根据本规范的要求提供磁悬浮单级离心鼓风机，以满足曝气池所需风量。

离心鼓风机及其辅助设备应为成套装置，整组系统应包括入口过滤器、隔音罩、高速变频电机、变频器、主动式磁性轴承/控制器、出口柔性接头、止回阀、手动蝶阀，就地控制柜和单独的总程序控制柜，以及其他有效和安全运行所需的附件。

1.1 资料提交

▲投标人在投标文件中须提交下列文件（但不限于此）：

－鼓风机供货清单

－离心鼓风机及其配套设备的外型结构和尺寸，并表明安装、运行及维修所需的空间

－鼓风机技术说明书，详细说明设备的性能参数

－鼓风机的总装机功率（包括就地控制柜、电机、变频器等）

－电气图

－随机备件清单

－产品样本

鼓风机性能参数

2.1 现场条件及性能参数

	鼓风机的形式
	磁悬浮单级离心鼓风机

	100％流量（1.013 bar、20ºC和70%相对湿度条件下）
	Q=36Nm3/min；

	压升
	75 kPa

	风量调节范围
	60~100%

	装机功率
	75 kW（功率仅供参考）

	误差范围
	≤±4%

	进口空气温度
	-10 ~ 40 ºC

	进口空气湿度
	65 ~ 90％

	工作制
	24小时连续工作

	电机启动方式
	变频启动

	电源
	400VAC ±10%, 3 相, 50Hz

	绝缘等级
	≥F

	主机噪声(在隔音罩外1m处)
	≤70 dB(A)


2.2 供货范围

	序号
	设备名称
	要求
	数量
	安装位置

	1
	磁悬浮离心鼓风机
	Q=36Nm3/min；

P=72KPa，N=75kW（功率仅供参考）
	3台（2用1备）
	鼓风机房，配套进口过滤器、隔音罩等需要的配件，风量调节范围45%~100%

	2
	就地控制柜
	与主机一体
	3台
	鼓风机房

	3
	主控柜
	
	1台
	鼓风机房

	4
	配套电机
	知名品牌
	3台
	配套变频、PLC控制柜

	5
	配套附件
	
	3套
	鼓风机房

	6
	两年备品备件
	
	3套
	鼓风机房

	7
	对夹式蝶形止回阀
	DN300,HH49-10C
	3个
	

	8
	伸缩接头
	DN200  PN10 
	3套
	

	9
	手动法兰蝶阀
	DN300  D343H-10C
	3个
	

	10
	控制系统
	
	3套
	


设备结构与材质要求

3.1 总述

鼓风机应为电机驱动，磁悬浮式单级离心鼓风机，具备完整的磁悬浮轴承系统。鼓风机应采用同侧进气和排气方式，配置变频器，使每台鼓风机的风量可在60-100%范围内进行调整。每台鼓风机应配套提供完整的附件、监测系统及控制系统，提供必要的控制功能。

鼓风机在正常工作范围内应运行无振动，无异音。在供应商提供的性能曲线上任意一点运行，电机都不会过载。鼓风机的转子应进行动平衡校正，鼓风机及其附件在正常操作状态下不得产生共振。

过滤后的空气经鼓风机压缩后排到总管，每台鼓风机可根据信号要求自动控制其流量变化，起动和停车时放空阀应能自动开关以保证无负荷起动和停车及防止发生喘振。

多台鼓风机必须能够并联运行，在并联运行条件下，每台鼓风机应能满足不同流量的调节需要。

鼓风机单机运行时，根据ISO9614-2进行测试的主机噪音应小于70dB(A)（测试应排除风管、阀门、弯头等附件的噪音影响），否则供应商应另行配置隔音罩降低噪音。

▲鼓风机采用风冷方式冷却。为了确保在炎热的夏季鼓风机系统仍然能够经济可靠地运行且减少维护工作量和故障率，不接受任何需要冷却水的鼓风机冷却设计方案。同时电机冷却空气应排至室外，以保证在给定的室内环境条件范围内安全、可靠、稳定、连续运行。

▲鼓风机的设计应无需配置行车移动设备，以降低行车采购和鼓风机房土建成本。

鼓风机应具有可靠的防喘振设计。

在规定的工作条件下，鼓风机使用寿命不少于20年。

3.2 构造与材质

鼓风机叶轮

鼓风机的叶轮为铝合金材质，叶片为半开式设计，三维形状，所有表面经处理。

▲叶轮应由铝合金整体加工制作，不得使用焊接铸造或其他钢材。

电机

电机应为永磁电机， 400V, 3相，整机防护等级IP33D，绝缘等级F，电机的工作方式为连续工作制。

轴承

主动式磁性轴承应是利用磁性原理将鼓风机叶轮及变频电机中心轴悬浮运转，鼓风机在运行时不产生振动，无摩擦，无磨损，且免润滑、免维护，可以提高鼓风机使用寿命及降低日常保养频率。

磁性轴承应配有备用电池用于断电保护，不会因突然停电或故障停机造成任何损坏。

就地控制柜

每台鼓风机应配置独立的就地控制柜（含变频器），就地控制柜应符合EU的规定，户内安装。

买方为就地控制柜提供400VAC ±10%, 3 相, 50Hz的电源。

就地控制柜内应具有短路及过载保护，并设热保护元件用于电机短路、过载保护（上述保护可通过变频器完成）；控制柜柜面上应配备中文人机界面，所有的参数设定、显示、控制等均应通过显示屏完成。控制柜显示屏设：开—停按钮，单项设备的开—停—故障指示及复位按钮等。

就地控制柜应具有保证风机安全的失效安全操作方式，即所有控制设备和仪表在故障状态下，风机不能运行。

就地控制柜应带有显示屏。鼓风机运行情况应能够实时进行监测，显示数据应包括(不限于此)：

风量

压力比

进口压力（kPa）

出口压力（kPa）

变频器输出频率（Hz）

电机扭矩（Nm）

电机电流（A）

电机电压（V）

直流回路电压（V）

电机温度（℃）

变频器温度（℃）

进口空气温度（℃）

在鼓风机的运行过程中，如果控制系统检测到故障，风机会自动报警或停机，且控制盘上会显示故障信号，故障信号能远传。

鼓风机还具有如下保护功能：

主电源的电压过载

主电源的欠压

缺相故障

进口过滤器堵塞报警

进口喘振空气温度超出规定限值

主控制柜

主控柜内置PLC，此PLC可进行鼓风机组的联动控制，采集现场各种运行信号及报警信号；完成自动监控功能，并与上级监控系统以数据总线方式进行通讯，通讯协议为Modbus或Profibus或Ethernet (选配)。

采用现场控制柜和远程监控系统两级操作。主控制柜具有远程/现场自动/现场手动操作转换功能。

控制原则：下级优先，当转换开关操作转换到就地控制模式时，监控系统仅能监视。

现场分为手动/自动两种控制方式。自动控制：鼓风机在主控制柜PLC控制下自动运行。鼓风机一般根据压力/空气流量信号(选配)反馈值及设定值控制开/停机。控制系统按照工艺设计要求监视和控制设备运转。

上级监控系统需实时采集到鼓风机组的运行工况。

在远程控制模式下，上级监控系统应可对主控柜PLC的信号设定值进行修改。并可对每台鼓风机的开停进行控制。

测量仪表

鼓风机及进/出风管处应安装以下测量仪表：

入口过滤器压差计

进口压力传感器

出口压力传感器

轴承位置传感器

进口喘振温度传感器

主电机线圈温度传感器

主控制柜与厂级监控系统的联调 

进行系统联调时，卖方应派专业工程师到现场配合调试鼓风机主控柜PLC与厂级监控系统的双向通讯和厂级监控系统对该设备的监控。

7）断电保护

磁悬浮离心鼓风机对磁性轴承控制器（以下简称MBC）提供以下保护：

     当主电源断电时，标准内置的UPS电池会向MBC供电，直至轴转速为0降到安全轴承。该UPS由监控系统进行实时监控，确保电池在断电时能及时供电。

8）配套附件

进口空气过滤器

每台鼓风机提供1个进口过滤器，

正方形或长方形的可置换滤料组件使得移动和更换过滤组件更简单。

空气经进口过滤器后可提供洁净的过滤空气于污水反应池中。其过滤标准达到欧洲G4标准。

进口过滤器处设进口压差表。

出口柔性接头

每台鼓风机配有不锈钢出口柔性接头（法兰盘材质是钢），此柔性件将减轻热胀应力、管线系统的收缩和由鼓风机引起的管线振动，柔性接头压力等级为PN10。

止回阀 

每台鼓风机提供一个法兰连接的止回阀，其构造适合于空气流体的使用及操作。在鼓风机额定流量出风时其压损不大于1200Pa。

止回阀阀体、阀板材质为铸铁，阀密封为弹性密封，阀板以阀轴来支撑。阀轴材质为不锈钢。

阀体采用夹式且阀两侧为平面装于两法兰间，阀可承受鼓风机出口压力及高达150℃的温度。

手动蝶阀

每台鼓风机设有手动出口蝶阀，用于维修时隔离风机与管道。

阀体采用优质铸铁，阀板材质为不锈钢，密封圈采用EPDM（三元乙丙胶）。

最高使用温度为130℃。

3.3工厂试验

每台鼓风机出厂前均应进行试验，以确定其整个性能范围内的机械和空气动力学性能满足要求。每台鼓风机的测试应按照ISO5389规范进行性能测试在制造厂内进行，以检验流量/压力/功率值。

3.4安装要求

鼓风机和电机应根据制造厂提供的说明书进行设备安装及检验。

所有管道必须有适当的支承以免管道应力和力矩作用在鼓风机法兰上，鼓风机应根据制造商的建议安装在平整的水泥基础上。

旁通管路的阀门应设有单独的支撑。

全部安装完成后，并确认具备试车条件时才能进行试车。

3.5现场调试及验收 

鼓风机制造商应派具有丰富安装调试经验的代表去检验安装情况和监督指导。

当鼓风机、电机、控制系统及所有附件安装完毕后，每台鼓风机均应在实际运行条件下进行现场验收试验。该试验由鼓风机制造商代表在有用户及其工程师在场的情况下进行。

应在鼓风机负荷测试之前进行充分的(2小时以上) 无负荷运转测试，并按规格书进行全范围运转测试。现场验收试验应证明鼓风机在任何情况下都保证：

安装和运输过程中无损坏

安装正确

无机械缺陷

对中良好

连接正确

无过热部件

无异常振动和噪音

无过载部件

无漏气、漏油

保护装置灵敏、可靠

现场验收试验及试验步骤应由双方共同安排。合同方应就试验步骤与用户形成共识，且试验不能妨碍现场设施的正常运行。

制造商专家应在检查安装情况及进行现场试验时，指导用户及其工程师如何启动、停止、维护鼓风机及故障检修。

包8：孟津县城第一污水处理厂提标改造及扩建工程十四标段（精密转筒过滤器）

一、设备配置清单
	包号
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	包8
	1
	转筒式精密过滤器
	1.名称：转筒式精密过滤器
2.规格：R200型，D=1300，L=2770，滤网316L，设备主体304L
	套
	2
	单套处理能力≥690m3/h，单层网由不锈钢丝编织成，水损不小于0.3m 

	报价含设备、配套控制柜、运费、安装费、技术服务费及税金


二、技术要求

1.总述

1.1 设备用途

本部分所采购的设备为污水处理工程深度处理过滤段的工艺设备，为深度处理工艺核心设备。其作用是用于去除污水中的SS。使其达到一级A的标准。

1.2 设备数量

转筒式精密过滤器      2套

1.3 供货范围

成套完整的转筒式精密过滤器应包括：设备主体模块、核心滤网过滤模块、驱动装置、反冲洗系统及排泥系统、固定支架部件及紧固件、自动控制系统以及与工艺运行有关的其它设备及部件。

	序号
	设备名称
	主要规格/材质
	数量

	1
	设备主体模块
	材质304L不锈钢
	2套

	2
	核心过滤模块
	D=1300mm，L=2770mm；孔径≤20um，材质316L不锈钢
	2套

	3
	驱动系统
	旋转驱动电机，
功率1.5kW（功率仅供参考）
	2套

	4
	反冲洗系统
	反冲洗水泵，Q=2.5m3/h，H=60m，N=3.0KW（功率仅供参考）
	2套

	5
	控制系统
	PLC控制系统
	1套

	6
	备品备件
	
	厂家配套


2.转筒式精密过滤器技术参数

	使用介质
	

	温度
	0~40℃

	pH值
	6~9

	设计参数：
	

	单台处理能力
	20000m3/d

	进水SS

	≤20mg/L

	出水SS
	≤10 mg/L（24小时混合样）

	设备技术参数
	

	进、出水型式
	内进外出

	结构形式
	转鼓结构，滤网旋转，反洗装置固定

转盘和滤布滤池不予采用

	滤网材质
	不锈钢316L，过滤精度≤20µm

	滤网使用寿命
	≥ 5年

	设备数量
	2套

	反冲洗水量（吨/日）
	≤日处理水量的0.3%.

	噪音
	≤70dB


3.提交资料

投标人在投标文件中应提交下列证明资料，但不限于以下内容：

——转筒式精密过滤器按本项目施工图设计图纸的池体工艺设计尺寸要求的总体平面布置图、剖面图。

——转筒式精密过滤器的安装尺寸图（机械平面图、剖面图），以及标明安装、运行及维修所需的空间，以及与运行相关的组成部分详图（例如：污物排出部分的详图等）。

——转筒式精密过滤器安装土建荷载及基础布置图，支撑件，紧固件位置图。

——安装方法的详细描述。

——试运转前的性能核对表。

——要求提供设备24小时连续运行成本，必须为反冲洗连续运行时的运行成本分析。其中电费按0.8元/kwh计算。

——▲提供本类转筒式过滤器材料选型表，标明滤网孔隙、滤速、过滤面积、处理水量的确定及投标产品样本。

—— 制造商制造及质量保证措施。详细描述设备的结构、部件材质和组装及密封说明。

—— 列出用户所需的过滤单元备品备件单价及各阶段运转的备件计划。

4.制造商服务

供货商须提供包括人力、材料、施工设备等资源以完成对精密过滤器及其附属设施的采购、运输、存储、指导安装、检验、试验、调试、试运行的指导、后期服务等工作。

供货商应根据本工程的实际情况以及本技术规范的要求，提供一个完整的、合理的设计方案，该方案在各个方面不能有缺陷，一旦发现有缺陷，供货方应无偿进行修补，直至业主满意为止。

供货商应提供满足本过滤工段性能要求的全套设备，包括过滤器、反冲洗及排泥系统、配套仪表、电气控制系统，以及所有的附件、固定件、备品备件等全部内容。

本技术规范中未列出，但系统正常使用时需要的设备及附件等，卖方应在投标书中列明，并将该部分的价格计入投标总价，否则视为免费提供。

质保期限：安装调试完成后24个月。
5.系统性能要求

(1)设备要求整机为全新成熟产品，供货时须提供出厂检测、合格证等相关证明文件。

(2)▲滤网的使用寿命不低于5年，须提供承诺书，如5年内出现问题，须免费更换。

(3)整个装置应设有密封罩盖，避免光合作用滋生的青苔，以保证出水的效果。

(4)采用滤网，滤网由316L不锈钢材质制作，无毒、无污染、无须化学清洗，滤网应为独立网片，每片可独立拆卸和装配，无需专用工具和设备。

(5)连续的反冲洗系统应可适应水量水质在一定范围内保证设备正常运行。

(6)水头损失应小于30cm。

(7)控制系统需保证设备程序全自动化控制。

6.组成部件

(1)设备主体

转筒式精密过滤器主体由304L不锈钢制造。设备内部上端设有一个收集排污槽。

(2)过滤模块

过滤系统在滤网内表面为过滤迎水面具有有效收集污物的功能。

反冲洗下来的污染物不污染过滤原水而被单独排出，接入厂内污水系统重新处理。对滤网实行反冲洗时，不影响过滤设备的出水运行。

▲滤网为单层网，必须由316L不锈钢丝编织而成，并且在经纬线交点处采用点焊的方式将直径1mm的不锈钢加强筋固定在滤网正反两面，以保证滤网的机械强度及使用寿命。滤网过滤孔径20um。不锈钢打孔、多层滤网叠加及其他材质编织的滤网一律不得采用。运行时滤网旋转，反洗系统固定，水流向从滤筒内进入，滤后水从滤筒外流出。（投标人须提供滤网相应的技术资料和图片；提供有资质第三方检测机构或地市级及以上质量监督部门对关键参数材质、过滤孔径出具的质量检测报告。）  

滤网安装在不锈钢滚筒骨架上，每片滤网可以独立安装和拆卸。

滚筒下方有支撑导轮对滚筒进行支撑，支撑导轮的轴承应为耐磨损耐腐蚀的不锈钢轴承。

(3)驱动系统

每个过滤设备包括一个可调节的驱动设备，驱动设备由减速驱动电机、中心传动轴组成，驱动电机电源380V/50Hz/3相交流电。减速机的设计寿命不小于10年。

(4)反冲洗系统

反冲洗系统包括反冲洗水泵，冲洗水管及喷嘴系统，污物收集槽，排污管道。反冲洗系统的功能是使用泵抽取滤后水，通过高压伞状喷射体系统对滤布进行自外对内的冲洗，从而将过滤过程中堆积在滤布内表面的悬浮物清除。反冲洗正常的自清洗和淤泥清除过程中，不影响过滤流程。反冲洗系统可通过控制系统自动反冲洗，同时也可以手动进行反冲洗操作。

反冲洗采用滤后水为水源，无需外接其他水源，日用水量不大于日处理水量的0.3%。须采用连续运行反冲洗的形式以保证反冲洗效果及防止污物在过滤网上沉积；不得采用化学清洗。

(5)电气自控系统

每台设备配一套控制系统，但必须包括供货清单中的设备的电源及控制，并留有PLC输入输出端口，支持以太网及PROFIBUS-DP通讯。

转筒式精密过滤器系统正常工作时为全自动运行，其控制系统采用可编程序控制器（PLC）控制，分为手动/自动两种控制方式。集中控制转筒式过滤器的驱动系统与反洗系统。PLC、触摸屏、变频器均采用知名品牌。

转筒式精密过滤器配备一台超声波液位计，以便监视池内运行液位和控制反洗。

本地PLC还预留了与上位机通讯接口，将各台设备的运行状况上传至中控以便对其进行远程监控。

具体要求控制系统作用：实行自动控制和手动控制操作。布线和编程采用国际电气制造业协会的标准。控制系统按照工艺设计要求监视和控制设备运转。控制系统包括下列控制部件：

①控制面板布线和装配控制箱由专业制造商制造，使用高质量材料和标准进行布线和装配。控制面板的配线都要装在灰色聚氯乙烯配线导管中。控制箱门上的装置要采用螺旋状布线，以避免在开关箱门时挤压电线。 

②控制系统配置防护等级IP55。控制箱材质：不锈钢，工作电源： 380/220V AC，50Hz。

③起动方式：全压直接启动配电用的空气开关具有短路及过载保护，并设热保护元件用于电机的过载保护。控制箱触摸屏设开—停按钮，自动—手动转换开关，紧急停车按钮，单项设备的开—停—故障指示，所有控制及保护回路分开，按钮及指示灯相匹配。箱内电气元件安装整齐牢固，布线有序合理，标号清晰。控制箱能与污水处理厂的中央控制室通讯，通讯方式以太网协议，供货商负责提供以太网接口模块（不负责敷设控制箱与中央控制室通讯电缆）。控制系统装备一个人机界面提供控制触摸屏，通过触摸屏，操作人员可以监视、调整、控制过滤器的运行状态、设置、报警的数据资料。

7.执行

7.1设备检测

1、制造商应具有保证转筒式精密过滤器现场顺利安装及现场检测的方法。

2、在各个部件总装合格后必须现场进行机械性能及报警系统测试，测试合格后，连续运行时间不少于4小时，运行应平稳。

7.2现场技术培训

投标方应提出操作人员培训计划。培训内容包括测试、操作、维修等。

8.安装

8.1 安装检验要求安装前的检查

1、检查设备的规格、性能是否符合图纸及标书要求，检查设备说明书、合格证和设备试验报告是否齐全。

2、检查设备外表是否受损变形，零部件是否齐全完好。

3、复测土建工程的标高及预留孔的尺寸是否满足设计图要求，以及检查所有的埋件留孔要求是否符合安装条件。

8.2 安装要求

1、转筒式精密过滤器安装用于测量高程和安装轴线的基准点与安装用的控制点均应明显、牢固和便于使用。

2、精密过滤器在吊装时，需采取保护措施防止损坏和变形。

3、精密过滤器的安装允许公差与偏差应符合厂商的技术要求。

9.调试

制造商应派具有丰富安装调试经验的代表去检验安装情况和监督指导现场调试。如果由于制造商的原因造成设备无法运转，制造商将免费提供所需的额外服务。

当精密过滤器、电机、控制系统及所有附件安装完毕后，每套设备均应在实际运行条件下进行现场验收试验。该试验由制造商代表在有用户及其工程师在场的情况下进行。

现场验收试验应证明过滤器在任何情况下都保证：

——安装和运输过程中无损坏

——安装正确

——无机械缺陷

——对中良好

——连接正确

——无过热部件

——无异常振动和噪音

——无过载部件

现场验收试验应在设备完成安装，并经一段时间运行调整后进行。

现场验收试验及试验步骤应由双方共同安排。合同方应就试验步骤与用户形成共识，且试验不能妨碍现场设施的正常运行。

制造商应派人员在检查安装情况及进行现场试验时，指导用户及其工程师如何起动、停止设备，定期润滑及故障检修。如果由于设计，制造或安装的原因影响培训, 制造商将免费提供额外培训。

三、供货要求

(一)交货要求：

1、交货期：见投标人须知前附表。超出招标文件规定日期的投标将不被接受。

2、交货地点：具体地点为采购人指定地点。

3、投标人应严格按照产品的制造、安装、检测及验收标准执行。

4、提供制造商完整的铭牌、标记、随机技术资料、装箱单、合格证、使用和维修手册等。

(二)包装和发运

1、货物的包装和运输须符合货物特性要求。

2、为了保证货物在长途运输、多次搬运和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装、运输、搬运和装卸不当导致货物锈蚀、缺失或损坏，由中标人承担一切责任。

(三)培训要求

通过培训使采购人相关人员掌握有关的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、一般故障处理、日常检测和维护等工作的目标。

(四）售后服务要求                                                                  

1、提供所投产品投标人或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人 员力量、设备实力等。

2、投标人对所提供设备承诺2年的质保期,在质保期内发现由于产品本身的原因造成故障或损坏,中标人应免费修复；无法修复的应免费更换。

质保期内设备的维修、更换等所需一切支出由中标人负责。

质保期内(以本项目验收合格之日算起)应当为采购人提供以下技术支持和服务：        

（1）电话咨询：中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题， 及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

（2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人或制造商售后应在 4 小时内到达现场进行处理，确保设备系统正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。                                                             
  

（3）中标人应当定期对所供设备系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。  

（4）技术升级：在质保期内，如果制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务。                                           

3、质保期满后应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）应同样提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品上门维护服务。

（2）应以优惠价格继续提供售后服务。 

4、备品备件及易损件：

中标人或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。中标人应提供原厂标准的备品备件、易损件、消耗资料价格清单及折扣率。

第四章   合 同 (样本)

双方应根据招标文件、中标通知书、中标人的投标文件(包括澄清说明) ，以及与本项目招标相 关的资料、图纸签订采购合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承 诺。使用或参考《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》签订合同。

《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》下载地址：

洛阳市政府采购网 (http://luoyang.hngp.gov.cn/)首页“文件下载”栏。

附件：洛阳市政府采购合同融资政策告知函 

洛阳市政府采购合同融资政策告知函

欢迎贵公司参与洛阳市政府采购活动！

政府采购合同融资是洛阳市财政局联合人民银行洛阳市中心支行支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《洛阳市财政局、中国人民银行洛阳市中心支行关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案》（洛财购〔2021〕4 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”或洛阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。

《洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资信用担保合作金融机构名单》下载地址：

洛阳市政府采购网 (http://luoyang.hngp.gov.cn/)首页“文件下载”栏。

第五章   资格审查与评标办法

1、资格审查与评标方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评标方法采用综合评分法。评标委员会对满足招标文 件实质性要求的投标文件，按照本章 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中 标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报 价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。投标人得分相同的，按投标报价由低到高顺序排 列。得分且投标报价相同的并列。

2、资格审查与评审标准

2.1 资格审查与符合性审查标准

2.1.1 资格审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

3、资格审查与评标程序

3.1 资格审查与符合性审查

3.1.1 资格审查小组依据本章第 2.1.1 款规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合 审查标准的，应当否决其投标。评标委员会依据本章第 2.1.2 款规定的标准对投标文件进行符合性 审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.4 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修

正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2  详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算 术平均值作为该投标人的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会汇总投标人的各项得分，相加后为投标人最终得分。

3.2.4 若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响

产品质量或者不能诚信履约的， 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关 证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类 问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应 以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成 投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评标和打分，评标结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

4、评分标准说明

4.1关于价格扣除和评标报价的说明 

4.1.1 价格扣除

投标人为中小企业（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）的，对所投标的小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号) 的规定提供《中小企业声明函》(中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号) 。投标人为大型企业的不适用本款规定。投标人为联合体的，联合体各方均应为中小企业，否则不适用本款规定。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号) 规定，本项目在评审中对监狱企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予20%的扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具 的属于监狱企业的证明文件。

根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号) 规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务， 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物) 的价格给予20%的扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人(包括联合体)，中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除 优惠只享受一次，不得重复享受。

本项目包8专门面向中小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。

4.1.2 评标报价=投标报价-价格扣除

4.2关于节能环保政策的说明

4.2.1节能产品：所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的加0.5分（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

4.2.2环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的加0.5分（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能
第六章   资格审查与评审标准
	初步条款
	评分点名称
	评审标准

	符合性评审
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	投标文件签字盖章
	符合招标文件要求

	
	投标报价
	只能有一个有效报价，且未超过招标预算控制价，并按规定填报开标一览表、报价明细表

	
	投标文件格式
	符合招标文件要求

	
	投标有效期
	符合投标人须知前附表的规定

	
	实质性要求和条件
	符合投标人须知前附表的规定

	
	其他
	符合招标文件的规定

	资格评审
	营业执照或其他证明资料
	具备有效的营业执照或其他证明资料

	
	落实政府采购政策满足的资格要求(包8适用）
	《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件

	
	信用承诺函
	符合投标人须知前附表的规定

	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形

	详细条款
	最低分
	最高分
	评分点名称
	评审标准

	经济标评分参数
	
	30.00
	投标报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×30

	技术标评分参数
	0.00
	20.00
	技术参数
	投标货物的技术参数、技术性能满足招标文件要求得20分。加▲项，每有一项不满足扣3分，其他项每有一项不满足扣 1 分，扣完为止。

	综合标评分参数
	0.00
	5.00
	项目组织实施方案
	项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性等，好的得5分，一般得3分，差的得1分。没有的不得分。

	
	0.00
	5.00
	供货能力及方案
	针对本项目提供详细的供货实施方案，包括但不限于供货计划、项目实施人员安排、货物主要配件、备品配件、易损件配备充足等，方案内容详尽、完善、切合项目需求的得5分；方案内容较为全面、比较切合项目需求的得3分；方案内容笼统、不完全切合项目需求的得1分。没有的不得分。

	
	0.00
	5.00
	产品的质量、安全及稳定性保证措施
	产品的内部质量控制流程及质量保证措施完善、安全性高、稳定性强的得5分；质量控制流程及质量保证措施完整、具有较强的安全性和稳定性的得3分；具有质量保证措施、安全性和稳定措施的得1分；没有的不得分。

	
	0.00
	5.00
	安装调试计划、现场文明施工计划，环境保护措施
	针对本项目特点，应有合理的安装调试工期计划、现场文明施工计划，环境保护措施，各项措施合理、可行的得5分；各项措施较合理、较可行的得3分；各项措施基本合理、基本可行的得1分。没有不得分。

	
	0.00
	5.00
	生产加工工艺设备先进性、对原材料、组件、元器件的来源质量保证措施
	根据生产加工工艺设备先进性、对原材料、组件、元器件的来源及其质量保证措施进行比较，生产工艺先进、保证措施完善、详尽的得5分；生产工艺比较先进、保证措施较完善、较详尽的得3分；生产工艺一般、保证措施基本完善、基本详尽的得1分。没有不得分。

	
	0.00
	5.00
	培训计划
	投标人提供详细的现场培训计划。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立使用，同时能独立处理常见性故障，内容完整、准确、详实、符合本项目特点、针对性强的得5分；内容完整、清晰明确、合理得当的得3分；内容一般，基本满足需求的得1分。没有不得分。

	
	0.00
	10.00
	售后服务承诺
	

	
	0.00
	5.00
	售后服务承诺(1)
	对售后服务承诺做出详细的说明，对退换货有具体、详细、可行的方案及措施，售后服务方案科学合理、内容详实、售后服务人员配备合理，售后服务计划可行，得5分；售后服务方案较科学合理、内容较详实、售后服务人员配备较合理，售后服务计划可行，得3分； 售后服务方案较科学合理、内容较详实、售后服务人员配备存在欠缺，售后服务计划一般的得1分。没有不得分。

	
	0.00
	5.00
	售后服务承诺(2)
	质保期内售后服务：有明确的服务内容，有详细的售后服务承诺及维修方案、措施等，质保期外质量保证措施详细合理，联系方式详细真实，提供原厂标准的备品备件、消耗材料价格清单及折扣率详细、完备的得5分；一般的得3分；差的得1分，没有不得分。

	
	0.00
	1.00
	节能环保政策
	

	
	0.00
	0.50
	节能产品
	所投货物有属于《节能产品政府采购清单》内的产品的加0.5分(以提供注明所投产品位于财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》所在页的扫描件为依据 )。

	
	0.00
	0.50
	环境标志产品
	所投货物有属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的加0.5分(以提供注 明所报产品位于财政部、环保部公布的现行《环境标志产品政府采购清单》所在页的扫描件为依据)。

	
	1.00
	3.00
	综合评价
	根据投标人投标文件编制的详实、合理、认真程度等综合评价在1-3分之间进行打分。

	业绩信誉
	0.00
	6.00
	企业业绩
	投标人提供2020年6月1日以来（以合同签订日期为准）所投对应标段（包）同类产品的供货业绩证明材料，每有一项得2分，最多得6分。 注：业绩要求，投标文件中须提供合同、中标（或成交）通知书。以上证明材料需加盖单位公章，否则不得分。


第七章   投标文件格式
目  录

一、封面
二、投标函
三、法定代表人授权书
四、法人被授权人身份证扫描件
五、资格证明材料
六、开标一览表
七、报价明细表
八、中小微企业声明函（投标人）
九、残疾人福利性单位声明函
十、监狱企业证明文件
十一、技术要求响应与偏差表
十二、商务要求响应与偏差表
十三、节能产品、环境标志产品明细表
十四、实质性技术要求的支持资料
十五、项目实施方案
十六、售后服务计划
十七、其他需要提供的资料
十八、参与评审打分的证书（证件）一览表
十九、参与评审打分的证书（证件）扫描件
二十、参与评审打分的合同业绩一览表
二十一、参与评审打分的合同业绩扫描件
二十二、其他材料
一、投标文件格式

一、封面

投标文件
项目名称：
招标编号：
投标人名称：

日期：  
二、投标函

投标函
致：              
根据贵方招标编号为                的招标公告，我方签字代表经正式授权并代表投标人提交投标文件及相关资料，并对之负法律责任。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。
2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。
3、我方的投标报价详见开标一览表。
4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。
6、我方已认真仔细研究招标文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
7、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止时间后90天，并在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
8、如果我方的行为符合本招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，我方同意不退还我方提交的投标保证金。
9、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。
10、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

11、如果我方被确定为中标人，我方愿意按招标文件的规定交纳履约保证金。我方如无不可抗力，放弃中标，或者未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和招标文件的相关要求对我方进行的处罚。
12、采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。
13、我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
14、我方决不提供虚假资料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、采购代理机构或者其它投标人恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。
15、本此招标若废标，在收到贵方的通知后，如果我方同意参加贵方组织的本项目的竞争性谈判，则本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的相关规定，并无异议。
16、与本投标有关的一切正式函件往来请寄：
    地址：                邮政编码：
    电话：                传真：             电子信箱：
投标人（企业电子章）：
日期：
本投标人承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或投标人代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本投标人承担。
注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
三、法定代表人授权书

法定代表人授权书
本人         （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名，职务）（身份证号码：             、手机号码：           ）作为投标人代表以我方的名义参加贵单位组织的                  项目（招标编号：           ）的投标活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

特此声明。

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：
四、法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

五、资格证明材料

资格证明材料
包括但不限于营业执照(或事业单位登记证书等投标人身份证明材料)、 供应商信用承诺函等

注：在投标文件中附扫描件

附件 ：

洛阳市政府采购供应商信用承诺函
致  (采购人或采购代理机构)  ：

单位名称(自然人姓名)：                    
统一社会信用代码(身份证号码)：              
法定代表人(负责人)：                       
联系地址和电话：                           
为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位(本人)自愿作出 以下承诺：

一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺，我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人 名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

(七)未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

(八)未曾作出虚假采购承诺；

(九)符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十 七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人(企业电子章)：

法定代表人（负责人或本人）或授权代表(签字或电子印章)：

日期：    年    月   日

注：  1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求， 按无效投标处理。

 2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

六、开标一览表

开标一览表
	投标人总报价（小写）
	元

	交货期
	

	交货地点
	

	付款方式
	

	质保期
	

	质量要求
	


七、报价明细表

报价明细表
	序号
	货物名称
	品牌及制造商
	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品
	规格型号
	数量
	单价
（元）
	总价
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价人民币小写：
投标报价人民币大写：


投标人（企业电子章）：                    
注：

1.除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。

2.投标人可根据需要自行增减表格行数。

3.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。
中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明
1、投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认可。
2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。
3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。
4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。
5、相关证明资料附后。
八、中小微企业声明函（投标人）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（企业电子章）：
日期：
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)。
九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                             投标人（企业电子章）：

十、监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在投标文件中附扫描件
十一、技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

	序号
	货物名称
	招标文件技术要求技术参数
	投标产品
	偏差描述
	结论
	备注：标▲项或采购需求中要求提供技术支持资料所在页码

	
	
	
	制造商名称
	品牌规格型号
	产品实际技术参数
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（企业电子章）：                                           

注：

1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

4、投标人可根据需要自行增减表格行数。
十二、商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

	序号
	招标文件商务要求
	投标人响应具体内容
	偏差说明

	1
	交货期
	
	

	2
	交货地点
	
	

	3
	付款方式
	
	

	4
	质保期
	
	

	5
	质量要求
	
	

	
	...
	
	


投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。
投标人（企业电子章）：                                            

注：投标人可根据需要自行增减表格行数。

十三、节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表
	序号
	货物名称
	品牌及制造商
	规格型号
	中国节能产品认证证书编号
	中国节能产品认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	序号
	货物名称
	品牌及制造商
	规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	中国环境标志认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（企业电子章）：                                      
注：
1、投标人提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。
2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。
3、投标人可根据需要自行增减表格行数。
4、相关证明资料附后。
附：
1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）
2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）
十四、实质性技术要求的支持资料

技术要求的支持资料
重要技术指标：特指技术要求中加“▲”条款。

技术支持资料：详见招标文件第三章采购需求中的相关要求。

注：在投标文件中附扫描件

十五、项目实施方案

项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

投标人（企业电子章）：
十六、售后服务计划

售后服务计划

1、详细说明售后服务的内容、形式、质保期，解决质量或操作问题的响应时间、应急问题解决时间等。

2、售后维修单位名称、地点、联系方式。

3、售后维修技术设备和人员等情况。

4、技术培训、质量保证措施。

5、为本次招标项目所提供的其他相关免费物品或服务。

6、提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率。

7、投标人认为需要说明的其他服务承诺。

投标人（企业电子章）：
十七、其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。
十八、参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表
	序号
	证书（证件）名称
	持证单位（人）
	发证机构
	发证日期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（企业电子章）：
注：1.投标人可根据需要自行增减表格行数。

2.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。
十九、参与评审打分的证书（证件）扫描件

二十、参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位（甲方）名称
	合同金额（元）
	签订时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（企业电子章）：
注：1.投标人可根据需要自行增减表格行数。

2.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。
二十一、参与评审打分的合同业绩扫描件


3

