## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：粮食晾干存放车间2 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
| 一 | 雨水
1 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.安装高度3.6m以下 7.其它详见设计图纸 |  | m | 67.2
2 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.安装高度3.6m以上 7.其它详见设计图纸 |  | m | 54
3 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型承雨斗 2.型号、规格:De110 3.参照图集09S302第11页 4.其它详见设计图纸 |  | 个 | 18
4 | 031201001003 | 雨水管刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:刷白色调和漆二道 2.其它详见设计图纸 |  | m2 | 38.06
5 | 031201002002 | 设备与矩形管道刷油-雨水斗刷漆 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:内外壁刷沥青漆二道 2.其它详见设计图纸 |  | m2 | 2.49
分部小计
| 二 | 消防
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：粮食晾干存放车间2 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:液压试验 5.其它详见设计图纸 |  | m | 30.3
2 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:液压试验 5.其它详见设计图纸 |  | m | 202.68
3 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:采用薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜详见15S202-21:材质:钢- 铝合金,规格1800×700×180,内配置D19铝合金水枪一支,衬胶水带一条,长度25m,消防钮1个,旋转型消火栓SNZ65,消防软管卷盘:JPS1.6-19,长度30m,直流喷枪一只,消火栓的栓口中心距建筑完成楼(地)面为1.1m,消火栓箱开启角度大于120度 4.其它详见设计图纸 |  | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：粮食晾干存放车间2 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱明装 2.规格、型号:MF/ABC3 3.其它详见设计图纸 |  | 具 | 16
5 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.消火栓灭火系统调试 |  | 点 | 8
6 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:非保温管架 3.除锈，刷油 4.其它详见设计图纸 |  | kg | 147.03
7 | 031002001004 | 管道支架 | 1.材质:DN100管道抗震支吊架 2.管架形式:非保温管架 3.其它详见设计图纸 |  | 套 | 8
8 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.其它详见设计图纸 |  | 个 | 7
9 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.配套1个截止阀 5.其它详见设计图纸 |  | 个 | 1
10 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:刷红色调和漆二道 2.其它详见设计图纸 |  | m2 | 75.34
分部小计
措施项目
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：粮食晾干存放车间2 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 01 | 其他措施费（费率类）
1.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2 | 02 | 其他（费率类）
3 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：粮食晾干存放车间2 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：粮食晾干存放车间2 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段：粮食晾干存放车间2 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：粮食晾干存放车间2 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：粮食晾干存放车间2 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：粮食晾干存放车间2 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：粮食晾干存放车间2 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 34110117 |  | 水 |  | m3
2 | 01000101-1 |  | 型钢 | 综合 | kg
3 | 13010173-1 |  | 酚醛调和漆 | 各色 | kg
4 | 17010131@3 |  | 内外壁热镀锌钢管 | DN65 | m
5 | 17010131@4 |  | 内外壁热镀锌钢管 | DN100 | m
6 | 17250299@2 |  | PVC-U塑料排水管 | 公称外径110mm以内 | m
7 | 18011206@1 |  | 雨水斗 | DN100 | 套
8 | 18030103@1 |  | 沟槽弯头 | DN65 | 套
9 | 18031005@2 |  | 卡箍连接件(含胶圈) | DN100 | 套
10 | 18031005@3 |  | 卡箍连接件(含胶圈) | DN100 | 套
11 | 18090216 |  | 室内塑料雨水管粘接管件 | 公称外径110mm以内 | 个
12 | 19000301@1 |  | 沟槽蝶阀 | DN100 | 个
13 | 23010101@1 |  | 灭火器 | MF/ABC3 | 个
14 | 23030121@1 |  | 室内消火栓 | 700*1800*180 | 套
15 | 29010306@1 |  | DN100管道抗震支吊架 |  | 个
16 | 补充主材001@1 |  | 弯头DN100 |  | 个
17 | 补充主材001@2 |  | 机械三通DN100*100*65 |  | 个
18 | 补充主材001@3 |  | 正三通DN100 |  | 个
19 | 补充主材002@1 |  | 卡箍连接件(含胶圈) | DN65 | 套
20 | 补充主材002@2 |  | 卡箍连接件(含胶圈) | DN100 | 套