灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼减震分析报告

第一部分 减震设计思路篇	1

1 结构抗震思路	1

1.1 结构抗震设计	1

1.2 采用消能减震技术	1

2 减震设计依据及方法	1

2.1 设计依据	1

2.2 设计原则	2

2.3 结构设计方案	2

2.4 黏滞阻尼器 (VFD)	2

2.5 所采用的分析软件	3

2.6 附加阻尼比概述	3

2.7 减震器的安装位置和型式	3

2.8 结构的减震目标和性能目标	4

2.9 减震器性能检验要求	4

2.10 减震器维护、包装、运输及贮存相关说明	5

2.11 消能部件的施工、验算和维护要求	5

2.12 减震器连接大样图及安装效果图	6

第二部分 减震设计篇	7

1 减震设计	7

1.1 工程概况	7

1． 1.2消能器数量及平面布置图	7

2减震结构弹性时程分析	8

2.1 模型概述	8

2.2 结构模型对比结果	8

2.3 弹性时程分析结果s	10

2.4 附加有效阻尼比的计算	13

2.4.1 小震下附加有效阻尼比的计算	13

2.4.2 中震下附加有效阻尼比的计算	16

3 减震结构弹塑性时程分析	18

3.1 SAP2000大震模型的建立	18

3.2 结构弹塑性时程分析	18

3.2.1结构弹塑性位移计算	18

3.2.2 减震结构顶点大震弹性位移与弹塑性位移对比	19

3.3 结构出铰顺序	20

3.3.1设置消能器的典型立面的弹塑性发展过程	20

3.4消能器在罕遇地震作用下的出力及位移	21

4 结论	23

第三部分消能子结构消能部件的配筋和构造	24

1 子结构框架的计算示例	24

1.1子结构框架梁	24

1.2子结构框架柱（方柱）	27

2 子结构框架梁配筋汇总	31

3 子结构框架柱配筋汇总	31

4 23.3T黏滞阻尼器节点板及预埋件验算	32

5 23.3T黏滞阻尼器悬壁墙深受弯验算	33

- 第一部分 减震设计思路篇

  - 1 结构抗震思路

    - 1.1 结构抗震设计

a、构造方面：以强柱弱梁、强剪弱弯的原则贯穿本设计及以后的施工图设计，提高结构抗震的性能。

b、其他措施：钢筋混凝土框架结构采用消能减震设计，其抗震构造措施均按规范要求执行，楼梯部分配筋和连接均按规范要求进行加强。消能减震结构是将消能部件（本工程采用筒式粘滞阻尼器）布置在填充筒的位置，所以只需要加强与之相连的框架梁、柱，不会影响和改变任何建筑功能。

    - 1.2 采用消能减震技术

政府引导、合理使用、突出重点、财政补贴、抗震安全的原则，在我省符合适用条件的高烈度设防区全面推行减隔震技术，为最大限度保护人民生命财产安全、构建社会主义和谐社会提供切实保障。要求在我省地震区、特别是高烈度地震区的工程抗震中，通过在建筑物的抗侧力体系中设置消能部件，由消能部件的相对变形和相对速度提供附加阻尼和附加刚度，来消耗输入结构的地震能量，减小结构的地震响应，提高结构的抗震能力。本工程根据以上文件精神及建设方的要求，采用消能减震设计来进一步提高建筑物的可靠性和安全性。

本工程减震设计采用筒式黏滞消能器作为消能减震部件，根据消能器的参数核算，结构总阻尼比和刚度提高至预定值；对其结果进行分析可知：原来按常规传统方法直接进行抗震计算所遇到的种种问题均得到较好的解决。虽然消能器投资较大，但是增强了本工程的结构安全性，提升了建筑抗震能力，对建筑有着重大意义。

  - 2 减震设计依据及方法

    - 2.1 设计依据

国家现行设计规范、标准，规程及图集

（1）《钢结构设计标准》GB 50017-2017

（2）《建筑钢结构焊接规范》GB 50661-2011

（3）《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）

（4）《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

（5）《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）

（6）《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010

（7）《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011

（8）《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82-2011

（9）《端板式半刚性连接钢结构技术规程》CECS260:2009

（10）《建筑抗震设防分类标准》（GB50223－2008）

（11）《建筑消能减震技术规程》JGJ297-2013

（12）《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068－2018）；

（13）《工程结构通用规范》（GB55001-2021）

（14）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

（15）《基于保持建筑正常使用功能的抗震技术导则》（RISN-TG 046-2023）

（16）委托方提供的有关资料和图纸。

    - 2.2 设计原则

1）本工程减震建筑的要求为：在多遇地震下，其建筑结构须完全保持弹性，且非结构构件无明显损坏；在设防地震下，其建筑结构与要满足正常使用;在罕遇地震考虑下，其减震消能器系统仍能正常发挥功能。

2) 本工程减震设计依据预期的水平向地震力和位移控制要求等参数，计算出减震结构所需求的附加阻尼比(ξeff)，据此选择适当的消能器，并配置在适当的位置。

3) 消能器配置在层间相对位移或相对速度较大的楼层，同时采用合理形式增加消能器两端的相对变形或相对速度，提高消能器的减震效率。

4) 消能减震结构设计时按各层消能部件的最大阻尼力进行截面设计。

5) 对含减震消能器的结构进行整体分析，包含各个不同地震考虑下的结构弹塑性分析。

6) 位于消能器之间传递作用力的构件与接合构件需适当设计使其在罕遇地震作用下仍维持弹性或不屈状态。

    - 2.3 结构设计方案

消能减震结构主要是通过设置消能减震装置以控制结构在不同烈度地震作用下的预期变形，从而达到不同等级的抗震设防目标。

消能减震结构之所以能提高建筑抗震性能，消能减震器起了关键作用。如何比较准确的评估消能减震器的减震作用，是减震结构设计的首要问题。在减震结构设计中，引入附加阻尼比，可以在新的减震设计和传统抗震设计之间建立一座相互连通的桥梁。这样，就能有效地利用熟知的抗震设计方法来解决减震设计中的新问题。减震结构进行强度设计时，可以根据附加阻尼比来考虑消能减震器的作用，从而确定减震后的地震作用，减震效果可通过减震前后的结构位移、楼层剪力等来体现。

针对本工程，其具体设计内容主要包括：

（1）确定SATWE软件或YJK软件中结构的减震目标，确定消能减震器参数和数量，以及消能减震器的安装位置及型式；

（2）计算附设减震器的减震结构在多遇地震作用下的结构响应：

（3）进行弹性时程分析，复核附加阻尼比；

（4）罕遇地震作用下，进行弹塑性位移验算，承载力不足的构件进行相应调整，最后完成与消能器相连的连接构件和结构构件的设计。

    - 2.4 黏滞阻尼器 (VFD)

黏滞阻尼器Viscous Fluid Dampers(VFD)（设计使用年限为50年）：根据流体运动的原理而制成的，是一种与运动速度相关的消能器。广泛应用于高层建筑、桥梁、建筑结构抗震改造、工业管道设备抗振、军工等领域。

传统的结构抗（振）震是通过增强结构本身的抗（振）震性能（强度、刚度、延性）来抵御地震、风、雪、海啸等自然灾害的。由于自然灾害作用强度和特性的不确定性，传统的抗（振）震方法设计的结构又不具备自我调节能力，因此当地震来临，往往会造成重大的经济损失和人员伤亡。

黏滞耗能消能器的研发和应用，等于给建筑或桥梁装上了“安全气囊”。在地震来临时，消能器最大限度吸收和消耗了地震对建筑结构的冲击能量，大大缓解了地震对建筑结构造成的冲击和破坏。

原理公式为：F=CVα

式中：F为阻尼力(kN)

C阻尼系数(kN/(mm/s) )

V活塞运动的速度(mm/s)

α：速度指数，根据工程要求进行设计选定，一般在0.01～1之间取值。当=1时，则为线性阻尼。

黏滞消能器具有以下几个优点：

- 小震下进入耗能阶段，耗能能力强；

- 对结构只附加阻尼，不附加静刚度，方便设计；

- 连接方式灵活多样，布置方便灵活，对建筑影响较小；

- 黏滞消能器即可用于抗震，又可用于抗风，使用范围广泛。

- 维护方便，更换容易；

- 不仅用于新建工程，而且经常用于结构加固中，应用范围灵活广泛。

    - 2.5 所采用的分析软件

PKPM建筑结构设计软件，大型商业有限元分析软件SAP2000中文版（23.3.1版）

表2.5.1结构计算模型及计算内容

| 计算程序 | 主要计算内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PKPM | 反应谱分析 | — | — |
| SAP2000 | 反应谱分析（补充复核） | 弹性时程分析 | 弹塑性时程分析 |

    - 2.6 附加阻尼比概述

在消能减震结构的设计中，需要预先指定消能减震结构所需达到的位移减震目标，进而求出所需的附加阻尼比。

消能减震结构之所以能提高建筑抗震性能，消能器起了关键作用。如何比较准确的评估消能器的减震作用，这是减震结构设计的首要问题。在减震结构设计中，引入附加阻尼比，可以在新的减震设计和传统抗震设计之间建立一座相互连通的桥梁。这样，就能有效地利用熟知的抗震设计方法来解决减震设计中的新问题。减震结构进行强度设计时，可以根据附加阻尼比来考虑消能器的作用，从而确定减震后的地震作用，减震效果通过减震前后的结构位移、结构地震力来体现。

根据《抗规》消能减震结构的总阻尼比应为结构阻尼比和消能部件附加给结构的有效阻尼比的总和。

本工程，采用PKPM软件试算的方式，首先估算出当结构达到目标位移值时，所需的总阻尼比，再用总阻尼比减去结构阻尼比，就是结构所需的附加阻尼比。

    - 2.7 减震器的安装位置和型式

根据所得的附加阻尼比，求出结构所需消能器的阻尼系数和阻尼指数，同时确定消能器的数量。

消能器的安装位置：楼层平面内的布置遵循“均匀、分散、对称、周边”的原则。消能器竖向布置应先对非减震结构进行计算分析，确定层间位移角最大楼层，将消能器安装在此楼层处，安装数量根据具体情况而定，然后再对安装了消能器的结构进行分析，再将消能器安装到此时层间位移角最大楼层，如此循环直到将所有消能器安装完毕。而在安装过程中，需要注意的是某一层的消能器数量不能太多，当某一层所需的消能器过多时，可以将其安装到下面几层中层间位移较大的楼层，计算结果证明消能器对其上部临近几层的减震效果要好于下部几层，通过这种方法确定的消能器安装位置能起到较好的减震效果，同时消能器基本保持沿楼层连续布置。

图2.7.1 常见的安装型式

消能器的安装型式：考虑尽量不影响建筑功能的前提下，本工程决定采用悬臂筒式黏滞消能器。

2.7.1 黏滞消能器安装前准备

（1）安装前将消能器及连接板等配件运输至安装现场。

（2）安装前清除现场与消能器安装无关的杂物。

（3）安装前电源、扭力扳手、吊装葫芦、卷尺等工具准备齐全。

（4）测试安装点的实际安装尺寸，并以此对连接件等进行加工。

2.7.2 安装方法

（1）黏滞消能器在完成生产和试验后，运送到施工现场进行安装。

（2）黏滞消能器作为独立构件可单独或多个位置同时安装，其安装工艺过程如下：

a、按图要求先将预埋件安装到位。

b、将节点板、消能器、销轴等吊装到位。

c、下部筒体节点板与预埋件焊接固定。

d、用销轴将消能器、节点板连接固定；节点板与上部筒体预埋件焊接固定。

e、消能器等碰撞处补涂油漆。

f、最终判断消能器的安装位置是否符合设计要求及安装后消能器整体美观协调性。

    - 2.8 结构的减震目标和性能目标

本工程在多遇地震和罕遇地震作用下的减震目标，以及与悬臂筒式黏滞消能器相连构件和节点的性能目标及其设计方法如表2.8.1所示：

表2.8.1  结构减震目标

| 减震目标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构类别 | 项目 | 规范要求 |  |
| 框架 | 层间位移角 | 多遇 | 1/550 |
|  |  | 设防 | 1/300 |
|  |  | 罕遇 | 1/100 |

- 2.9 减震器性能检验要求

根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011－2010）和《建筑消能减震技术规程》（JGJ297-2013）的要求，黏滞消能器性能检验要求如下：

对黏滞消能器产品，抽检数量为同一工程同一类型同一规格数量，标准设防类取20%，重点设防类取50%，特殊设防类取100%，但不应少于2个，检验合格率应为100%，被检测产品各项检验指标实测值在设计值得±10%以内，判为合格且可用于主体结构。

结合计算分析结果，在施工图设计文件中根据《建筑消能减震技术规程》（JGJ297-2013）的要求，明确消能器类型、阻尼系数、阻尼指数、最大出力、最大速度、最大行程、滞回稳定性等性能指标和检验方法。

    - 2.10 减震器维护、包装、运输及贮存相关说明

消能器在室内干燥环境下使用，使用年限为50年。消能减震结构中的消能器在正常使用时需要进行定期检查，在地震作用后消能器需要进行应急检查，检查消能器在正常使用时滑动位置是否被堵塞，地震后是否损伤或破坏（如黏滞消能器是否出现漏油等），确定消能器是否需要更换。对于达到使用年限的消能器应及时检测，重新确定使用年限或更换。

- 日常主要检查消能器是否有渗漏油现象、结构件是否有破损情况及表面质量情况。

- 检查承载元件包括附近钢结构是否有异常变形现象。

- 消能器经过运行以后，每隔10年由专业制造厂家进行检查，对于需要更换的消能器应在厂家专业人员指导下进行拆卸更换，达到设计使用年限后由专业制造厂家进行检查更换。

- 消能器包装采用滑木框架结构封闭箱,包装要求牢固、美观并符合铁路、公路、水路和航空运输部门等有关规定。

- 消能器运输方式、路径和顺序遵循订货合同的要求,在整个运输过程中，应防止雨淋、受潮,装卸应轻放，并注意包装箱上的各种警告标志,装运货物不应散落。

- 消能器应储存在通风干燥的仓库内，不得与酸性、碱性或其他腐蚀性物质接触。

    - 2.11 消能部件的施工、验算和维护要求

2.11.1 消能部件施工要求

消能部件工程应作为主体结构部分工程的一个子分部工程进行施工和质量验收。消能减震结构的消能部件工程也可划分成若干个子分部工程。消能部件子分部工程的施工，宜根据《建筑消能减震技术规程》JGJ 297-2013规定，结合主体结构的材料、体系、消能部件及施工条件，编制施工组织设计，确定施工技术方案。

2.11.2施工质量验收内容及要求

消能部件子分部工程有关安全及功能的见证取样检测项目和检验项目

| 项次 | 项目 | 抽检数量及检验方法 | 合格质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 见证取样送样检查项目： （1）消能部件钢材复验； （2）高强度螺栓预拉力和扭矩系数复验； （3）摩擦面抗滑移系数复验 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205的规定 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205的规定 |
| 2 | 焊缝质量： （1）焊缝尺寸； （2）内部缺陷； （3）外观缺陷 | 一、二级焊缝按焊缝处数随机抽 检3%，且不应少于3处；检验采用 超声波或射线探伤及量规、观察 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205的规定 |
| 3 | 高强度螺栓施工质量： （1）终拧扭矩； （2）梅花头检查 | 按节点数随机抽检3%，且不应少 于3个节点；检验方法应符合《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205的规定 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205的规定 |
| 4 | 消能部件平面外垂直度 | 随机抽查3个部位的消能部件 | 符合设计文件及《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205的规定 |

消能部件子分部工程观感质量检查项目

| 项次 | 项目 | 抽检方法、数量 | 合格质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消能部件的普通涂层表面 | 随机抽查3个部位的消能部件 | 均匀、无气泡、无皱纹 |
| 2 | 连接节点 | 随机抽查10% | 连接牢固，无明显外观缺陷 |
| 3 | 工作范围内的障碍物 | 随机抽查10% | 在工作范围内无障碍物 |

2.11.3 消能部件的维护要求

消能器在室内干燥环境下使用，在正常使用情况下可不进行定期检查，在遭遇地震、强风、火灾等灾害后应进行应急检查。消能器目测检查时，应观察消能器、支撑及连接构件等的外观、变形及其他问题、目测检查内容及维护方法应符合下表的规定。

消能器检查内容及维护方法

| 序号 | 检查内容 | 维护方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 黏滞消能器的导杆上漏油，黏滞阻尼器材料泄露 | 更换消能器 |
| 2 | 消能器连接部位的螺栓出现松动，或焊缝有损伤 | 拧紧、补焊 |
| 3 | 黏滞消能器的导杆、摩擦消能器的外露摩擦界面出现腐蚀、表面污垢硬化借斑结块 | 及时清除 |
| 4 | 消能器被涂装的金属表面外露、锈蚀或损伤，防腐或防火涂装层出现裂纹、起皮、剥落、老化等 | 重新涂装 |
| 5 | 消能器产生弯曲、局部变形 | 更换消能器 |
| 6 | 消能器周围存在可能限制消能器正常工作的障碍物 | 及时清除 |

支撑目测检查时，应检查支撑、连接部位变形和外观及其他问题等，目测检查内容及维护处理方法应符合下表的规定：

支撑目测检查内容及维护处理方法

| 序号 | 目测检查内容 | 维护方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 出现弯曲、扭曲 | 更换支撑 |
| 2 | 焊缝有裂纹、螺栓、锚栓的螺母松动或出现间隙，连接件出现错动位移、松动等 | 拧紧、补焊 |
| 3 | 支撑和连接部位被涂装的金属表面、焊缝 或紧固件表面上，出现金属外露、锈蚀或损伤等 | 重新涂装 |

    - 2.12 减震器连接大样图及安装效果图

图2.12.1消能器连接大样示意图

图2.12.2 消能器示意图

图2.12.3筒式消能器现场安装图

- 第二部分 减震设计篇

  - 1 减震设计

    - 1.1 工程概况

本项目建筑平面图如下图所示：

图1.1.1 建筑平面图

本项目位于河南省，抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度峰值为0.2g，设计地震分组第二组，Ⅲ类场地，建筑设防类别为丙类，场地特征周期0.55s。结构周期折减系数为0.7。

1.2消能器数量及平面布置图

表1.2.1 黏滞消能器参数表

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消能器型号 | 黏滞消能器（VFD-1） |
| 2 | 数量（套） | 2 |
| 3 | 阻尼系数C(kN/(mm/s)α) | 55 |
| 4 | 阻尼指数α | 0.3 |
| 5 | 计算阻尼力（kN） | 349.5 |
| 6 | 计算位移（mm） | 39 |
| 7 | 极限位移（mm） | 58.5 |
| 8 | 最大速度（mm/s） | 519.9 |
| 9 | 满足阻尼方程 | F=CVα |
| 10 | 检验要求 | 按《JG/T 209-2012》、《JGJ297-2013》进行检验 |
| 11 | 安装尺寸（mm） | 200×1500（图2.12.1） |

注：表中各参数均为计算分析结果，实际消能器各参数应满足《GB 50011-2010》第12.3.5条第4款的要求。

减震器的布置位置：楼层平面内的布置遵循“均匀、分散、对称、周边”的原则，其详细布置位置详见下列各图。为了方便查看各个减震器的力和位移情况，现将每层减震器进行归类编号，其编号图如下表所示：

图1.2.1一层减震器平面布置图

根据结构设计方案中所述方法，本工程通确定减震器的参数和数量，见下表

表1.2.2 消能器用量表

| 名称 | 黏滞阻尼器 |  |
| --- | --- | --- |
| 附加阻尼比 | 2% |  |
| 方向 | X | Y |
| 第1层（套） | 1 | 1 |
| 小计（套） | 1 | 1 |
| 合计（套） | 2 |  |

  - 2减震结构弹性时程分析

    - 2.1 模型概述

本工程是框架结构，使用大型有限元分析软件SAP2000建立减震结构模型，并进行计算与分析。SAP2000软件具有方便灵活的建模、模拟功能和强大的线性和非线性分析功能。在SAP2000中，使用连接单元黏滞消能器。本结构模型依据PKPM建模得到。

粘滞阻尼器参数：满足力学方程F=CVα

图2.1.1  SAP2000模型

图2.1.3 LINK单元参数设置

    - 2.2 结构模型对比结果

2.2.1模型准确性验证

为了校核所建立的结构模型的准确性，将SAP2000和PKPM建立的结构模型计算得到的质量、周期和振型分解反应谱法下的层间剪力、层间位移及层间位移角进行对比，如表所示。表中差值为：(|SAP2000-PKPM|/PKPM)*100%

表2.2.1质量对比  单位：Ton

| PKPM | SAP2000 | 差值(%) |
| --- | --- | --- |
| 927 | 921 | 0.58% |

表2.2.2周期对比(前三阶） 单位：s

| 周期 | PKPM | SAP2000 | 差值(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.414 | 0.414 | 0.00% |
| 2 | 0.398 | 0.398 | -0.01% |
| 3 | 0.371 | 0.370 | 0.01% |

表2.2.3地震剪力对比  单位：kN

| 层数 | PKPM |  | SAP2000 |  | 差值(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y | X | Y |
| 2 | 763 | 763 | 763 | 750 | 0.07% | 1.71% |
| 1 | 1391 | 1391 | 1390 | 1354 | 0.06% | 2.62% |

综合以上各表可知，用于本工程减震分析计算的非减震模型SAP2000模型与PKPM模型，在结构质量、周期、各层剪力等方面的差异很小，因此，两模型基本上是一致的。

2.2.2 多遇地震作用下弹性层间位移角验证

表2.2.2.1 弹性层间位移角（rad）

| 无附加阻尼结构 | 楼层位移角 (rad) |  |
| --- | --- | --- |
| 层数 | X向 | Y向 |
| 2 | 1/1410 | 1/1124 |
| 1 | 1/ 976 | 1/ 778 |

2.2.3地震波的选取

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）5.1.2条规定：采用时程分析法时，应按建筑场地类别和设计地震分组选用实际强震记录和人工模拟的加速度时程曲线，其中实际强震记录的数量不应少于总数的2/3，多组时程曲线的平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符。弹性时程分析时，每条时程曲线计算所得结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算结果的65%，多条时程曲线计算所得结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计算结果的80%。从工程角度考虑，这样可以保证时程分析结果满足最低安全要求。但计算结果也不能太大，每条地震波输入计算不大于135%，平均不大于120%。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）对5.1.2条的条文说明，所谓“在统计意义上相符”指的是，多组时程波的平均地震影响系数曲线与振型分解反应谱法所用的地震影响系数曲线相比，在对应于结构主要振型的周期点上相差不大于20%。本报告选取了实际5条强震记录和2条人工模拟加速度时程曲线。对比结果如表所示。

表2.2.4各地震波与反应谱计算的基底剪力对比

| 工况 |  | 反应谱 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 时程平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力 (kN) | X | 1390 | 1392 | 1400 | 1378 | 1367 | 1433 | 1412 | 1315 | 1385 |
|  | Y | 1354 | 1354 | 1339 | 1343 | 1339 | 1385 | 1281 | 1318 | 1337 |
| 比例 | X | 100% | 100% | 101% | 99% | 98% | 103% | 102% | 95% | 100% |
|  | Y | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 102% | 95% | 97% | 99% |

注：比例为各个时程分析与振型分解反应谱法得到的结构基底剪力之比。

表2.2.5 时程反应谱与规范反应谱曲线对比表

| 时程简称 | 事件名称 | 多遇地震采用地震加速度最大值(mm/s²) | 设防地震采用地震加速度最大值(mm/s²) | 罕遇地震采用地震加速度最大值(mm/s²) | 采集间隔 | 采点数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | NG-174-A | 700 | 2000 | 4000 | 0.02 | 2500 |
| R2 | NG-157-A | 700 | 2000 | 4000 | 0.02 | 2500 |
| T1 | NG-929-N | 700 | 2000 | 4000 | 0.02 | 2500 |
| T2 | NG-991-N | 700 | 2000 | 4000 | 0.02 | 2500 |
| T3 | NG-918-N | 700 | 2000 | 4000 | 0.02 | 2500 |
| T4 | NG-971-N | 700 | 2000 | 4000 | 0.02 | 2500 |
| T5 | NG-920-N | 700 | 2000 | 4000 | 0.02 | 2500 |

表2.2.6 天然波信息表

| 时程简称 | 时程全称 | 地点 | 时间 | 记录站台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | NG-929-N-0.004-17250 | CHICHI AFTERSHOCK | 09/20/99 | CHY094, W, (CWB) |
| T2 | NG-991-N-0.005-7200 | MORGAN HILL | 04/24/84 | APEEL 1 REDWOOD CITY, 040 (CDMG STATION 58375) |
| T3 | NG-918-N-0.02-2200 | CAPE MENDOCINO | 04/25/92 | EUREKA - MYRTLE & WEST, 000 (CDMG STATION 89509) |
| T4 | NG-971-N-0.0029-16002 | IRPINIA EQ | 11/23/80 | RIONERO IN VULTURE, 270 |
| T5 | NG-920-N-0.004-22748 | CHI-CHI | 09/20/99 | CHY014, W |

图2.2.1  7条时程反应谱与规范反应谱曲线

表2.2.7  7条时程反应谱与规范反应谱曲线对比表

| 振型 | SAP2000周期 | 时程平均影响系数（α）P02 | 规范反应谱影响系数（α）P00 | 差值% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.414 | 0.157 | 0.160 | -2.07% |
| 2 | 0.398 | 0.159 | 0.160 | -0.87% |
| 3 | 0.370 | 0.158 | 0.160 | -1.51% |

    - 2.3 弹性时程分析结果s

本工程采用了弹性时程分析法进行了计算，采用如前所述的五条天然波和两条人工波，其加速度时程曲线如下图所示：

图2.3.1七条地震波的加速度时程曲线

在SAP2000分析中，弹性时程分析采用软件所提供的快速非线性分析（FNA）方法，即只考虑消能器的非线性、结构本身假设为线性。

表2.3.1层剪力对比表

| 减震结构 | 小震楼层剪力 (kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层数 | X向 |  |  |  |  |  |  | Y向 |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |
|  | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | X | Y |
| 2 | 534 | 544 | 653 | 494 | 615 | 608 | 644 | 539 | 558 | 672 | 573 | 659 | 643 | 596 | 584 | 606 |
| 1 | 1015 | 1217 | 1169 | 937 | 1280 | 1169 | 1291 | 1009 | 1189 | 1208 | 1030 | 1280 | 1207 | 1209 | 1154 | 1162 |

表2.3.2层间位移对比表

|  | 减震结构 | 小震楼层位移角 (rad) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层数 | 限值 | X向 |  |  |  |  |  |  | Y向 |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |
|  |  | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | X | Y |
| 2 | 1/550 | 1/1940 | 1/1829 | 1/1775 | 1/2114 | 1/1744 | 1/2036 | 1/1600 | 1/1567 | 1/1304 | 1/1383 | 1/1381 | 1/1424 | 1/1313 | 1/1443 | 1/1848 | 1/1398 |
| 1 | 1/550 | 1/1503 | 1/1278 | 1/1257 | 1/1516 | 1/1206 | 1/1304 | 1/1312 | 1/1034 | 1/874 | 1/1001 | 1/979 | 1/951 | 1/914 | 1/1016 | 1/1331 | 1/964 |

本工程滞回曲线：

    - 2.4 附加有效阻尼比的计算

    - 2.4.1 小震下附加有效阻尼比的计算

2.4.1 理论依据

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（以下简称《抗规》）的第12.3.4条：消能部件附加给结构的有效阻尼比，可按下列方法确定。

（1）消能部件附加给结构的有效阻尼比可按下式估算：

（12.3.4-1）

式中：——消能减震结构的附加有效阻尼比；

——第个消能部件在结构预期层间位移下往复循环一周所消耗的能量；

——设置消能部件的结构在预期位移下的总应变能。

（2）不计及扭转影响时，消能减震结构在水平地震作用下的总应变能，可按下式估算：

（12.3.4-2）

式中：——质点的水平地震作用标准值；

——质点对应于水平地震作用标准值的位移。

2.4.2 一个消能部件所消耗的能量的估算——Wcj

根据《建筑消能减震技术规程》（JGJ 297-2013）的第6.3.2条第5款：非线性黏滞消能器在水平地震作用下往复循环一周所消耗的能量，可按下式计算：

（6.3.2-4）

式中：——阻尼指数的函数, 本工程取值3.7；

——第j个消能器在相应水平地震作用下的最大阻尼力（kN）。

2.4.3 附加有效阻尼比的核算

通过计算分析，根据《抗规》第12.3.4条估算消能器附加给结构的有效阻尼比，七条地震波附加阻尼比平均值如下表所示。详细计算结果见下列各表所示：

表中各符号的意义如下：

：水平地震作用下各楼层地震剪力（kN）；  ：水平地震作用下减震结构层间位移（mm）；

:各层应变能（kN·mm）；                  ：消能器耗能（kN·mm）

：消能器出力（kN）；                    ：消能器位移（mm）；

2.4.1 小震下消能器出力和位移

表2.4.1 小震下消能器出力（单位：KN）

| 消能器编号 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-1-1 | 139 | 145 | 148 | 137 | 151 | 142 | 145 | 144 |
| Y-1-1 | 134 | 143 | 151 | 138 | 151 | 144 | 144 | 144 |

表2.4.2 小震下消能器位移（单位：mm）

| 消能器编号 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-1-1 | 2.37 | 2.67 | 3.03 | 2.08 | 2.88 | 2.45 | 3.52 | 2.71 |
| Y-1-1 | 1.73 | 2.45 | 2.81 | 1.96 | 2.95 | 2.57 | 2.99 | 2.50 |

表2.4.3 减震结构地震作用下的弹性能

| 楼层 | X向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 减震结构层间剪力（kN） |  |  |  |  |  |  | 减震结构层间位移（mm） |  |  |  |  |  |  | 减震结构弹性能(kN·mm)（Vi×ui/2) |  |  |  |  |  |  |
|  | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| 2 | 534 | 544 | 653 | 494 | 615 | 608 | 644 | 2.06 | 2.19 | 2.25 | 1.89 | 2.29 | 1.97 | 2.50 | 550 | 595 | 735 | 467 | 705 | 598 | 804 |
| 1 | 1015 | 1217 | 1169 | 937 | 1280 | 1169 | 1291 | 3.26 | 3.84 | 3.90 | 3.23 | 4.06 | 3.76 | 3.74 | 1654 | 2333 | 2278 | 1514 | 2601 | 2196 | 2410 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2205 | 2928 | 3013 | 1981 | 3306 | 2794 | 3214 |
| 楼层 | Y向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 减震结构层间剪力（kN） |  |  |  |  |  |  | 减震结构层间位移（mm） |  |  |  |  |  |  | 减震结构弹性能(kN·mm)（Vi×ui/2) |  |  |  |  |  |  |
|  | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| 2 | 539 | 558 | 672 | 573 | 659 | 643 | 596 | 2.55 | 3.07 | 2.89 | 2.90 | 2.81 | 3.05 | 2.77 | 688 | 856 | 972 | 831 | 926 | 979 | 826 |
| 1 | 1009 | 1189 | 1208 | 1030 | 1280 | 1207 | 1209 | 4.74 | 5.60 | 4.89 | 5.00 | 5.15 | 5.36 | 4.82 | 2391 | 3330 | 2956 | 2576 | 3297 | 3235 | 2916 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3079 | 4186 | 3928 | 3407 | 4224 | 4214 | 3742 |

表2.4.4 地震作用下消能器耗能情况

| 连接单元编号 | X向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阻尼指数的函数λ1 | 减震器变形（mm） |  |  |  |  |  |  | 减震器耗能(kN·mm) |  |  |  |  |  |  |
|  | mm | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| X-1-1 | 3.7 | 2.37 | 2.67 | 3.03 | 2.08 | 2.88 | 2.45 | 3.52 | 1221 | 1432 | 1659 | 1051 | 1605 | 1281 | 1883 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1221 | 1432 | 1659 | 1051 | 1605 | 1281 | 1883 |
| 连接单元编号 | Y向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阻尼指数的函数λ1 | 减震器变形（mm） |  |  |  |  |  |  | 减震器耗能(kN·mm) |  |  |  |  |  |  |
|  | mm | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| Y-1-1 | 3.7 | 1.73 | 2.45 | 2.81 | 1.96 | 2.95 | 2.57 | 2.99 | 857 | 1299 | 1574 | 1000 | 1650 | 1371 | 1600 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 857 | 1299 | 1574 | 1000 | 1650 | 1371 | 1600 |

表2.4.5  结构附加阻尼比计算

| 地震波 | X向 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| 结构总应变能(kN·mm) | 2205 | 2928 | 3013 | 1981 | 3306 | 2794 | 3214 |
| 消能器总耗能(kN·mm) | 1221 | 1432 | 1659 | 1051 | 1605 | 1281 | 1883 |
| 附加阻尼比(%) | 4.41% | 3.89% | 4.38% | 4.22% | 3.87% | 3.65% | 4.66% |
| 平均值(%) | 4.16% |  |  |  |  |  |  |

| 地震波 | Y向 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| 结构总应变能(kN·mm) | 3079 | 4186 | 3928 | 3407 | 4224 | 4214 | 3742 |
| 消能器总耗能(kN·mm) | 857 | 1299 | 1574 | 1000 | 1650 | 1371 | 1600 |
| 附加阻尼比(%) | 2.22% | 2.47% | 3.19% | 2.34% | 3.11% | 2.59% | 3.41% |
| 平均值(%) | 2.76% |  |  |  |  |  |  |

实际采用的附加阻尼比不宜高于计算值的百分之80%。经计算X方向在7条时程下平均的附加阻尼比为4.16%,可为结构附加阻尼比为：11.16%*80%=3.328%；Y方向在7条时程下平均的附加阻尼比为2.76%，可为结构附加阻尼比为：2.76%*80%=2.208%，满足附加阻尼比为2%的预期要求。

    - 2.4.2 中震下附加有效阻尼比的计算

2.4.2 中震下消能器出力和位移

表2.4.6 中震下消能器出力（单位：KN）

| 消能器编号 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-1-1 | 188 | 199 | 202 | 188 | 203 | 194 | 194 | 195 |
| Y-1-1 | 197 | 199 | 207 | 192 | 209 | 201 | 200 | 201 |

表2.4.7 中震下消能器位移（单位：mm）

| 消能器编号 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-1-1 | 8.39 | 11.29 | 10.95 | 9.43 | 11.25 | 10.44 | 11.30 | 10.44 |
| Y-1-1 | 9.26 | 11.46 | 11.64 | 9.33 | 12.02 | 10.37 | 12.85 | 10.99 |

表2.4.8 减震结构地震作用下的弹性能

| 楼层 | X向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 减震结构层间剪力（kN） |  |  |  |  |  |  | 减震结构层间位移（mm） |  |  |  |  |  |  | 减震结构弹性能(kN·mm)（Vi×ui/2) |  |  |  |  |  |  |
|  | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| 2 | 1523 | 1814 | 2131 | 1609 | 1902 | 1959 | 1782 | 5.55 | 6.68 | 6.97 | 5.92 | 6.59 | 6.63 | 6.56 | 4223 | 6056 | 7423 | 4759 | 6271 | 6491 | 5841 |
| 1 | 2909 | 3532 | 3445 | 3050 | 3657 | 3482 | 3497 | 9.84 | 12.10 | 11.73 | 10.57 | 12.40 | 11.91 | 11.18 | 14309 | 21367 | 20212 | 16115 | 22681 | 20739 | 19552 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18532 | 27424 | 27635 | 20873 | 28952 | 27230 | 25392 |
| 楼层 | Y向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 减震结构层间剪力（kN） |  |  |  |  |  |  | 减震结构层间位移（mm） |  |  |  |  |  |  | 减震结构弹性能(kN·mm)（Vi×ui/2) |  |  |  |  |  |  |
|  | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| 2 | 1604 | 1718 | 2115 | 1520 | 1858 | 1753 | 1890 | 1604 | 1718 | 2115 | 1520 | 1858 | 1753 | 1890 | 6238 | 7645 | 9443 | 5961 | 7582 | 7148 | 7714 |
| 1 | 3040 | 3504 | 3461 | 2968 | 3607 | 3194 | 3652 | 3040 | 3504 | 3461 | 2968 | 3607 | 3194 | 3652 | 21488 | 28760 | 25506 | 20823 | 26502 | 22701 | 26276 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27727 | 36406 | 34949 | 26783 | 34083 | 29849 | 33990 |

表2.4.9 地震作用下消能器耗能情况

| 连接单元编号 | X向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阻尼指数的函数λ1 | 减震器变形（mm） |  |  |  |  |  |  | 减震器耗能(kN·mm) |  |  |  |  |  |  |
|  | mm | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| X-1-1 | 3.7 | 8.39 | 11.29 | 10.95 | 9.43 | 11.25 | 10.44 | 11.30 | 5851 | 8315 | 8164 | 6545 | 8453 | 7507 | 8121 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5851 | 8315 | 8164 | 6545 | 8453 | 7507 | 8121 |
| 连接单元编号 | Y向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阻尼指数的函数λ1 | 减震器变形（mm） |  |  |  |  |  |  | 减震器耗能(kN·mm) |  |  |  |  |  |  |
|  | mm | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |

| Y-1-1 | 3.7 | 9.26 | 11.46 | 11.64 | 9.33 | 12.02 | 10.37 | 12.85 | 6737 | 8454 | 8911 | 6627 | 9288 | 7722 | 9491 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6737 | 8454 | 8911 | 6627 | 9288 | 7722 | 9491 |

表2.4.10  结构附加阻尼比计算

| 地震波 | X向 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| 结构总应变能(kN·mm) | 18532 | 27424 | 27635 | 20873 | 28952 | 27230 | 25392 |
| 消能器总耗能(kN·mm) | 5851 | 8315 | 8164 | 6545 | 8453 | 7507 | 8121 |
| 附加阻尼比(%) | 2.51% | 2.41% | 2.35% | 2.50% | 2.32% | 2.19% | 2.55% |
| 平均值(%) | 2.41% |  |  |  |  |  |  |

| 地震波 | Y向 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| 结构总应变能(kN·mm) | 27727 | 36406 | 34949 | 26783 | 34083 | 29849 | 33990 |
| 消能器总耗能(kN·mm) | 6737 | 8454 | 8911 | 6627 | 9288 | 7722 | 9491 |
| 附加阻尼比(%) | 1.93% | 1.85% | 2.03% | 1.97% | 2.17% | 2.06% | 2.22% |
| 平均值(%) | 2.03% |  |  |  |  |  |  |

经计算X方向在7条时程下平均的附加阻尼比为2.41%；Y方向在7条时程下平均的附加阻尼比为2.03%，满足附加阻尼比为2%的预期要求。

表2.4.11层间位移对比表

|  | 减震结构 | 中震楼层位移角 (rad) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层数 | 限值 | X向 |  |  |  |  |  |  | Y向 |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |
|  |  | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | X | Y |
| 2 | 1/300 | 1/721 | 1/599 | 1/574 | 1/676 | 1/607 | 1/604 | 1/610 | 1/514 | 1/449 | 1/448 | 1/510 | 1/490 | 1/490 | 1/490 | 1/624 | 1/483 |
| 1 | 1/300 | 1/498 | 1/405 | 1/418 | 1/464 | 1/395 | 1/411 | 1/438 | 1/347 | 1/299 | 1/332 | 1/349 | 1/333 | 1/345 | 1/341 | 1/430 | 1/334 |

  - 3 减震结构弹塑性时程分析

    - 3.1 SAP2000大震模型的建立

本工程使用大型有限元分析软件SAP2000进行减震结构的弹塑性时程分析。SAP2000软件具有强大的非线性动力分析功能，能够准确分析主体结构进入塑性的变形特征及消能器在大震下所发挥的特性。在SAP2000中，使用连接单元Damper准确模拟黏滞消能器，主体结构框架梁、柱均定义塑性铰。本结构模型根据PKPM模型建立。SAP2000模型如图所示：

    - 3.2 结构弹塑性时程分析

弹塑性时程分析过程考虑材料非线性；采用小变形假定；不考虑结构的几何非线性。对于运动微分方程的求解，选择程序提供的Hilber-Hughes-Taylor逐步积分法，γ取0.5，β值取0.25，ɑ系数为0。弹塑性时程分析过程中，按七条地震波进行计算分析，最终结果取七条地震波作用下的平均值值。根据规范对所选地震波进行调幅，调幅后的峰值加速度为4000mm/s2。本节列举了结构在各个地震波作用下的结构响应结果。

为了分析结构在不同地震波、不同地震输入方向作用下结构的弹塑性性能，对结构进行单向地震输入作用下的弹塑性动力性能进行分析，得出结构地震作用响应结果，如位移、塑性铰分布等。

      - 3.2.1结构弹塑性位移计算

对不同地震波的时程分析，根据规范要求，七条地震波取平均值。本工程弹塑性分析主要计算结果如以下各表所示：

图4.1.1 SAP2000模型

表3.2.1.1 大震下非减震结构位移角

| 减震结构 |  | 楼层位移角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层数 | 限值 | X向 |  |  |  |  |  |  | Y向 |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |
|  |  | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | X | Y |
| 2 | 1/50 | 1/238 | 1/231 | 1/140 | 1/264 | 1/225 | 1/212 | 1/152 | 1/287 | 1/259 | 1/249 | 1/276 | 1/234 | 1/249 | 1/192 | 1/199 | 1/246 |
| 1 | 1/50 | 1/229 | 1/253 | 1/161 | 1/258 | 1/230 | 1/232 | 1/166 | 1/189 | 1/171 | 1/135 | 1/204 | 1/164 | 1/176 | 1/111 | 1/212 | 1/158 |

表3.2.1.2 大震下减震结构位移角

| 减震结构 |  | 楼层位移角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层数 | 限值 | X向 |  |  |  |  |  |  | Y向 |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |
|  |  | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | X | Y |
| 2 | 1/100 | 1/280 | 1/255 | 1/146 | 1/310 | 1/237 | 1/236 | 1/139 | 1/293 | 1/287 | 1/247 | 1/288 | 1/259 | 1/272 | 1/205 | 1/211 | 1/261 |
| 1 | 1/100 | 1/258 | 1/247 | 1/180 | 1/298 | 1/240 | 1/252 | 1/186 | 1/206 | 1/179 | 1/137 | 1/190 | 1/181 | 1/191 | 1/120 | 1/231 | 1/166 |

综上所述，本工程通过设置减震器以后，建筑性能明显提高，主要计算结果均满足规范及审查技术导则要求。

      - 3.2.2 减震结构顶点大震弹性位移与弹塑性位移对比

表3.2.2.1 大震下减震结构弹性顶层位移（mm）

| X向 |  |  |  |  |  |  | Y向 |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | X | Y |
| 37.45 | 43.28 | 43.59 | 39.75 | 43.90 | 43.09 | 39.49 | 47.18 | 50.79 | 49.19 | 46.01 | 46.47 | 43.44 | 46.55 | 41.51 | 47.09 |

表3.2.2.2 大震下减震结构弹塑性顶层位移（mm）

| X向 |  |  |  |  |  |  | Y向 |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | X | Y |
| 33.27 | 35.56 | 54.58 | 29.37 | 37.35 | 36.33 | 55.14 | 37.49 | 41.32 | 51.91 | 39.65 | 42.44 | 40.44 | 60.44 | 40.23 | 44.81 |

表3.2.2.3 大震下减震结构弹性、弹塑性顶层位移比值

| 方向 | 结构弹性顶点位移（mm） | 结构弹塑性顶点位移（mm） | 位移比值（弹性/弹塑性） |
| --- | --- | --- | --- |
| X向 | 41.51 | 40.23 | 1.03 |
| Y向 | 47.09 | 44.81 | 1.05 |

    - 3.3 结构出铰顺序

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），为了保证“大震不倒”，结构在地震作用下具有合理的耗能机制，允许结构在大震作用下部分构件进入塑性，结构耗能与结构出铰情况及出铰顺序有关。本节随机列举了部分地震波在X向、Y向单向输入时结构设置和未设置消能器的典型立面的出铰顺序，来说明结构在弹塑性分析过程中的变化情况。

      - 3.3.1设置消能器的典型立面的弹塑性发展过程

下图给出了结构在T1号波X向单向输入时结构构件出铰情况：

| 结构在第11秒出铰情况 | 结构在第15秒出铰情况 |
| --- | --- |
| 结构在第69出铰情况 | 结构整体在第69秒出铰情况 |

下图给出了结构在T1号波Y向单向输入时结构构件出铰情况：

| 结构在第11秒出铰情况 | 结构在第12秒出铰情况 |
| --- | --- |
| 结构在第69出铰情况 | 结构整体在第69秒出铰情况 |

    - 3.4消能器在罕遇地震作用下的出力及位移

弹塑性分析中，消能器的出力、变形和耗能滞回曲线和情况见下列各图表。

表3.4.1  罕遇地震下阻尼器出力（单位：KN）

| 消能器编号 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-1-1 | 214 | 212 | 224 | 214 | 219 | 220 | 234 | 220 |
| Y-1-1 | 228 | 231 | 237 | 223 | 237 | 229 | 243 | 233 |

表3.4.2  罕遇地震下阻尼器位移（单位：mm）

| 消能器编号 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-1-1 | 18.42 | 19.29 | 27.29 | 16.33 | 19.59 | 19.16 | 26.70 | 20.97 |
| Y-1-1 | 19.37 | 22.82 | 31.46 | 20.46 | 24.56 | 22.31 | 41.66 | 26.09 |

表3.4.3 最大阻尼力与楼层层间屈服剪力比值

| X向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 阻尼器最大出力之和（kN） |  |  |  |  |  |  | 阻尼器最大出力与楼层层间屈服剪力之比(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 平均值 |
| 1 | 214 | 212 | 224 | 214 | 219 | 220 | 234 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Y向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层 | 阻尼器最大出力之和（kN） |  |  |  |  |  |  | 阻尼器最大出力与楼层层间屈服剪力之比(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 平均值 |
| 1 | 228 | 231 | 237 | 223 | 237 | 229 | 243 | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 3% |

本工程悬臂筒式黏滞阻尼器的滞回曲线如下图所示：

图3.4.1消能器罕遇地震滞回曲线

  - 4 结论

本报告对结构的整体模型进行了弹性和弹塑性时程分析，采用不同地震波分析了结构在X向单向和Y向单向地震输入时结构的抗震性能，主要结果总结如下：

1.配置阻尼器后的减震结构在多遇地震作用下，最大楼层地震剪力分布合理，层间位移满足我国现行《建筑抗震设计规范》的相关要求，结构主体在弹性状态，黏滞消能器为结构提供2%的阻尼比，减震结构具有较好的抗震性能。

2.配置阻尼器后的减震结构在设防地震作用下，最大楼层地震剪力分布合理，层间位移满足我国现行《建筑抗震设计规范》的相关要求，建筑结构满足正常使用，黏滞消能器为结构提供2%的阻尼比，减震结构具有较好的抗震性能。

3.罕遇地震作用下构件开始进入塑性，框架梁优先出现梁铰，而后柱子出现柱铰，结构总体满足“强柱弱梁”的要求。

4.罕遇地震作用下，各黏滞阻尼器均滞回耗能，发挥了良好的耗能能力，为结构主体提供了良好的安全保障

- 第三部分消能子结构消能部件的配筋和构造

  - 1 子结构框架的计算示例

### 1.1子结构框架梁

以如图所示250mm×650mm的梁截面为例，其最大受力取V=265kN，M=685.99kN·m

图1.1.1 子结构梁

（1）受弯验算：

考虑到地震作用的往复特性对梁的弯矩作用效应，梁的配筋按照对称配筋进行。根据《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）6.2.10条的规定及导则要求：

已知：纵向钢筋HRB400,fstk= 500,混凝土C30，fsck=26.4，as=as'=35。

求相对界限受压区高度

,取=0.0033

故 0.0033

按《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）公式(6.2.7-1)

0.46

矩形应力图的受压区高度x可取截面应变保持平面的假定所确定的中和轴高度乘以系数。当混凝土强度等级不超过C50时，β1取为0.80，当混凝土强度等级为C80时，β1取为0.74，其间按线性内插法确定。

双筋计算基本公式，按《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）公式(6.2.10-1)

求截面抵抗矩系数

307.5（按构造配置受压钢筋）

89.18 kN·m

=0.24

=0.28

2253.69

2561.19

配筋率验算

受拉钢筋配筋率

1.67 0.2%

（2）受剪验算：

已知：箍筋钢筋HRB400，混凝土C30，ft=1.43,fyv=500,fc=26.4

采用间距100mm，箍筋面积56.15mm²，根据《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）11.3.3条规定：

跨高比:Lℎ0=6.5

0.2βcfcbℎ0=811.8KN>V=265KN,满足规范要求。

根据《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）11.3.4条规定：

1γRE(0.6αcvftbℎ0+fyvAsvsℎ0)= 265KN≥V=265KN

满足要求。

### 1.2子结构框架柱（方柱）

根据《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）第4章及其条文说明第4.1.3条和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）第M.1.2条第4款，可确定材料的标准值和最小极限强度值。

以如图所示450mm×400mm的柱截面为例

图1.2.1 子结构柱

如图所示的柱截面为例，最大受力233.09KN,233.09KN,126.84KN,104.94KN,259.58KN.m,325.08KN.m,钢筋HRB400，500,混凝土C35,30.8,1.57,,4900

1.2.1考虑最小轴力时压弯验算：

求相对界限受压区高度:

0.0033

按《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）公式(6.2.7-1)

0.46

由《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）式7.1.4、6.2.10得：

1113.61mm,1394.62mm

20mm,20mm

486.36KN

447.63KN

对X方向轴力进行验算：

1133.61

1.04

471.21KN

34

通过x的大小判断大小偏压

1450.4

若As小于0，按构造配筋

同理,对Y方向轴力进行验算：

1414.62

1.03

436.07KN

35.4 通过y的大小判断大小偏压

1454.49

若As小于0，按构造配筋

302.95（最小配筋面积）

1.2.2考虑最大轴力时压弯验算：

与考虑最小轴力时同理,计算可得x向钢筋配筋面积1450.4,y向钢筋配筋面积1454.49

综上所述，x向钢筋配筋面积1450.4,y向钢筋配筋面积1454.49

1.2.3受剪验算

考虑x向的受剪验算

地震放大系数取

5.61

=1190.33kN截面尺寸满足要求

0.29

0.8

箍筋最小配筋率

故箍筋配筋量1.92

考虑y向的受剪验算

7.46

=1203.01截面尺寸满足要求

0.21

0.8

箍筋最小配筋率

故箍筋配筋量1.92

取间距为100mm

选取钢筋面积192

  - 2 子结构框架梁配筋汇总

根据上述计算方法获得所有子结构梁的配筋情况，汇总结果如下表所示：

子结构梁配筋表

| 构件编号 | 上部纵筋面积(mm2) | 下部纵筋面积(mm2) | 上部纵筋配筋率(%) | 下部纵筋配筋率(%) | 箍筋面积(mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000010 | 2561 | 2561 | 1.67 | 1.67 | 56 |
| 1000033 | 2539 | 2539 | 1.27 | 1.27 | 96 |
| 1 | 925 | 925 | 0.60 | 0.60 | 40 |
| 2 | 399 | 399 | 0.20 | 0.20 | 41 |

  - 3 子结构框架柱配筋汇总

根据上述计算方法获得所有子结构柱的配筋情况，汇总结果如下表所示：

子结构柱配筋表

| 构件编号 | H边纵筋面积(mm2) | B边纵筋面积(mm2) | H边纵筋配筋率(%) | B边纵筋配筋率(%) | 箍筋面积(mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000071 | 1450 | 1454 | 0.96 | 0.96 | 192 |
| 1000074 | 1447 | 1389 | 0.55 | 0.52 | 242 |
| 1000076 | 2125 | 2138 | 0.80 | 0.81 | 242 |
| 1000077 | 2556 | 2543 | 0.96 | 0.96 | 242 |

备注：单侧配筋均包含角筋

  - 4 23.3T黏滞阻尼器节点板及预埋件验算

阻尼器连接节点及预埋件的工作性能直接影响阻尼器工作发挥，确保各连接环节达到大震弹性设计目标，对相关连接件进行强度验算。其中，节点板及预埋板采用Q355B，锚筋采用HRB400。

一、节点板强度及刚度复核

采用通用有限元软件ABAQUS对所设计节点板进行建模，并弹性分析。设计阻尼力为233kN，为使节点板具有更好的工作性能，对安全系数进行适度放大，在分析中考虑约1.2倍安全系数，施加荷载为279.6kN。分析结果表明，即使考虑了1.2倍安全系数，节点板整体处于弹性状态，应力均小于屈服应力，可以确保节点板大震弹性的目标。最大水平位移仅为0.33mm，可以忽略因节点板变形对阻尼器耗能效率的影响，表明节点板刚度满足要求。

| 图1. 节点板设计尺寸及有限元模型 |  |
| --- | --- |
| 图2. 节点板应力应变分析 |  |

二、预埋件锚筋面积计算

根据《混凝土结构设计规范》相关要求对预埋件进行设计，施加荷载与焊缝强度计算相同，按照1.2倍安全系数考虑弯剪作用，V=279.6kN；M=55.92kN·m。计算所需直径20mm的HRB400锚筋10根，分为5排，具体分布见图3。在考虑折减的情况下给出预埋件验算:（根据混凝土规范9.7.2：通过系数αr考虑了锚筋排数的影响，通过系数αv考虑了锚筋直径以及混凝土抗压强度与锚筋抗拉强度比值的影响）

1 锚筋截面面积验算

(1)锚板受剪承载力系数αv:

根据混凝土规范9.7.2-5计算:

(2)锚板弯曲变形折减系数αb:

根据混凝土规范9.7.2-6计算:

(3)直锚筋面积验算:

在剪力、轴力、弯矩的组合作用下，直锚筋的计算截面积按照混凝土规范式 9.7.2-1 及 式9.7.2-2计算，并取其中较大值:

计算面积= max{2522.05,1343.72}=2522.05mm2

直锚筋实配面积As = 10×π×(20/2)2 = 3141.59mm2 ≥ 2522.05mm2

满足系数= 3141.59÷2522.05 =1.2456      满足

2 锚固长度:

根据混凝土规范 9.7.4, 受弯直锚筋锚固长度la:

实际锚固长度按规范取500mm:

3 构造要求:

(1)锚筋间距b、b1和锚筋至构件边缘的距离c、c1:

根据混凝土规范 9.7.4:

b、c≥max{3d,45}=60mm

b1、c1≥max{6d,70}=120mm,且b、b1≤300mm

由此得：

300mm ≥ b = 60mm ≥ 60mm   满足要求

300mm ≥ b1 = 120mm ≥ 120mm   满足要求

c ≥ 60mm,  c1 ≥ 120mm

(2)锚板:

根据混凝土规范 9.7.4 要求, 最外层锚筋中心到锚板边缘的距离≥ max{2d,20} = 40mm

1)宽度B = 200 ≥ Bmin =  40×2+b1×(n2-1)  = 140   满足要求

2)高度H = 580 ≥ Hmin =  40×2+b1×(n1-1)  = 560   满足要求

根据混凝土规范 9.7.1, 锚板厚度不宜小于锚筋直径的0.6倍, 受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8

3)厚度t = 20mm ≥ tmin = max{0.6d, b/8} =12mm   满足要求

(3)焊缝: 根据规范 9.7.1 要求，锚筋直径d ≤ 20mm，宜采用压力埋弧焊。

当采用手工焊时，焊缝高度不宜小于max{6, 0.6d} =12mm

图3. 预埋件布置图

  - 5 23.3T黏滞阻尼器悬壁墙深受弯验算

选取23.3t阻尼器

【阻尼器参数】

阻尼器节点设计内力：F=279.6（阻尼器设计位移对应出力x1.2）

安装阻尼器位置高度为400mm

【几何参数】

截面尺寸：偏于保守的取如下数值

设层高为H

与上连接墙相连梁高度700mm

与下连接墙相连梁高度700mm

上连接墙长Lu=1500mm

下连接墙长Ld=1500mm

墙宽tw=200mm

由以上几何参数可计算得到：

上连接墙净高Hu=（H-600-400）/2mm

下连接墙净高Hd=（H-600-400）/2mm

【材料参数】

连接墙混凝土强度：C30：

连接墙内钢筋强度：HRB400

5.2 连接墙设计及验算

由于上下连接墙受力及几何尺寸相同，只验算上连接墙。

1）暗柱设计

暗柱长度lu=200mm ，暗柱配筋为4根钢筋直径20mm钢筋

根据《混凝土结构设计规范》6.2.14条受弯构件的计算公式，暗柱受力纵筋计算面积为：

解方程得当H<4.94m时，满足要求。

2）剪压比验算

根据《混凝土结构设计规范》附录G中G.0.3条，连接墙截面受剪承载力：

解得当层高H>0.00m时，满足要求

连接墙截面满足要求。

3）受剪承载力验算

连接墙水平分布筋直径duh=10mm，间距Suh=,200mm

连接墙垂直分布筋直径duh=10mm，间距Suh=,200mm

层高取3~7m，在范围内，跨高比恒定小于2取2。

跨高比L/h<2,取剪跨比λ=0.25

根据《混凝土结构设计规范》附录G中G.0.4条，连接墙的斜截面受剪承载力为：

代入数据：

受剪承载力=659.47KN

连接墙受剪承载力满足设计要求。

综上所述，层高小于4.94m时满足要求。