## 0_表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-消防水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
消火栓
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | m | 25.99
2 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.已含沟槽法兰 | 个 | 2
3 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：流量开关（含法兰） 2.规格、压力等级：DN100 3.流量超1.5L/s时动作 4.连接形式：法兰连接 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 个 | 1
4 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.已含沟槽法兰 | 个 | 2
5 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式：手提式灭火器 2.规格、型号：MFZ/ABC3 3.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 具 | 10
6 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈、刷油：管道除锈、刷防锈漆两道、刷银粉漆两道 2.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | m2 | 8.16
7 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢管道支架 2.管架形式:根据现场需要依据图集制作安装 3.安装部位:室内 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | kg | 9.45
8 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈、刷油：管道除锈、刷樟丹两道、刷调和漆两道 2.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | kg | 9.45
喷淋
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-消防水 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | m | 27.82
2 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.已含沟槽法兰 | 个 | 2
3 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：流量开关（含法兰） 2.规格、压力等级：DN100 3.流量超1.5L/s时动作 4.连接形式：法兰连接 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 个 | 1
4 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.已含沟槽法兰 | 个 | 2
5 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈、刷油：管道除锈、刷防锈漆两道、刷银粉漆两道 2.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | m2 | 8.74
6 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈、刷油：管道除锈、刷樟丹两道、刷调和漆两道 2.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | kg | 5.67
7 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢管道支架 2.管架形式:根据现场需要依据图集制作安装 3.安装部位:室内 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | kg | 5.67
设备
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-消防水 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称：消防水箱 2.材质：不锈钢S304 3.规格：3m *3m*3m，有效容积18m3 4.含保温、电伴热、通气管、溢流管安装等 5.详见16S211 6.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 台 | 1
2 | 031003012001 | 旋流防止器 | 1.名称：旋流防止器 2.型号、规格：DN100 3.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 套 | 2
3 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:稳压装置 2.型号:XW(L)-I-1.5-20-ADL4-3 3.规格:流量Q=1.5L/s，扬程H=20m，功率N=0.55KW 4.含稳压装置控制箱 | 套 | 2
4 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.已含沟槽法兰 | 个 | 1
5 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 个 | 4
6 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 个 | 2
7 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 个 | 3
8 | 03B001 | YKW-II型液位显示器 | 1.名称：YKW-II型液位显示器 2.详见12YS2-85 3.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-消防水 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
9 | 03B002 | ST型自闭式液位就地显示器 | 1.名称：ST型自闭式液位就地显示器 2.详见12YS2-88 3.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 台 | 1
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08

## 0_表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-消防水 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 |  | 其他措施费（费率类） |  | 100
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 25
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 50
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 25
2.4 | 031302008001 | 其他（费率类）
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
合 计
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-11

## 0_表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-消防水 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 |  |  |  | 表-12

## 0_表-13 规费、税金项目计价表（动态表）
规费、税金项目计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-消防水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 100
1.1 | 其中：定额规费 | 定额基价分析 |  | 100
1.2 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价 |  | 9
合 计
编制人(造价人员): |  |  | 复核人(造价工程师):
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 |  |  |  |  | 表-13

## 0_表-14 主要材料价格表及费用
主要材料价格表及费用
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-消防水 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 03011305 | 六角螺栓 |  | kg | 9.860
2 | 03012439 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M16×65～80 | 套 | 98.880
3 | 03012443 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M16×85～140 | 套 | 181.280
4 | 01000101_1 | 型钢 综合 |  | kg | 15.877
5 | 13010173_1 | 酚醛调和漆 | 灰色 | kg | 0.121
6 | 13050153_1 | 酚醛防锈漆(各种颜色) |  | kg | 4.107
7 | 18030103~3 | 沟槽管件 | DN100 | 套 | 21.105
8 | 19000201~9 | 流量开关 | DN100 | 个 | 2.000
9 | 19000201~9 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 4.000
10 | 19000316~4 | 截止阀 | DN32 | 个 | 2.020
11 | 19000316~4 | 止回阀 | DN32 | 个 | 3.030
12 | 19090216~9 | 旋流防止器 | DN100 | 个 | 2.000
13 | 20010345 | 碳钢平焊法兰 1.6MPa | DN100 | 片 | 4.000
14 | 23010101 | 灭火器 |  | 个 | 10.000
15 | 主材0005 | YKW-II型液位显示器 |  | 台 | 1.000
16 | 主材0006 | ST型自闭式液位就地显示器 |  | 台 | 1.000
17 | 主材0041 | 配用水泵 流量Q=1L/s，扬程H=20m，功率N=0.37KWx2 |  | 套 | 4.000
18 | 主材0045 | 立式隔膜式气压罐 SQL800x0.6 |  | 套 | 2.000
19 | 33110133 | 水箱 | 3n*3m*3m，有效容积18m3 | 个 | 1.000
合计
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003